## ARIZA-BAKIM FATURALARI
ARIZA BAKIM FATURALARI
TARİH | SANTRAL İSMİ | YAPILAN İŞLEM | AÇIKLAMA
2024-01-11 | ÇEVİKBAŞ MATBAACILIK | KIRIK PANEL DEĞİŞTİRİLDİ | 4.000 TL + KDV FATURA KESİLECEK, EZGİYE BİLGİSİ VERİLDİ
2024-01-16 | KONVEYÖR MANİSA | GES PANOSU ÜZERİ KAPATILDI. | SELÇUK BEYLE GÖRÜŞÜLECEK
2024-01-23 | ÇEVİKBAŞ MATBAACILIK | 22 ADET PANEL DEĞİŞTİRİLDİ+ İŞÇİLİK (PANELLERDE OLUŞAN HOTSPOT VE YANIK İZLERİNİN TESPİT EDİLMESİ , PANELLERİN SÖKÜLMESİ VE TEKRAR TAKILMASI ) | SELÇUK BEYLE GÖRÜŞÜLECEK
2024-01-25 | KONVEYÖR ESKİŞEHİR | DC KONNEKTÖR DEĞİŞİMİ (10LUKLAR YENİ ALINAN KONNEKTÖR TAKILMASI GEREKİYOR. İLK DEĞİŞİMDE KONNEKTÖR EKSİK SİPARİŞ EDİLMİŞ) | SELÇUK BEYLE GÖRÜŞÜLECEK
2024-02-07 | SAKALAR MOBİLYA | ŞALTER MOTORU GARANTİ İÇİN ŞALT OTOMASYON VERİLDİ | TALHA TESLİM ETTİ

## ARIZALAR
ARIZALAR
SANTRAL İSMİ | ARIZA TESPİT TARİHİ | ARIZA | EKİBE BİLGİ VERİLME TARİHİ | BİLGİ VERİLEN KİŞİ | ARIZA ONARIM TARİHİ | AÇIKLAMA
DOĞA EREĞLİ | 2023-12-19 | 47. İNVERTER İZALASYON HATASI TESPİT EDİLDİ | 2024-01-02 | TALHA ERDEMİR | 2024-01-02
|  | PANEL BAĞLANTI KUTUSU KIRIK |  | TALHA ERDEMİR | 2024-01-02
|  | ÇEVRE AYD. KAÇAK AKIM TUTMUYOR, SİGORTA TUTMUYOR |  | TALHA ERDEMİR | 2024-01-09
|  | MPPT GİRİŞLERİNİN PROJEYE UYGUNLUĞU KONTROL EDİLECEK |  | AZİZ- TALHA
|  | İZALASYON TESTLERİNE BAKILACAK (24 İNVERTER) |  | AZİZ- TALHA
|  | DİYOT ARIZASI OLAN PANELLER BELİRLENECEK VE DEĞİŞİM SÜRECİ BAŞLAYACAK |  | AZİZ- TALHA
SED | 2024-01-09 | İNV1 13-15 BACAKLARDA AKIM YOK STRİNGLER KONTROL EDİLECEK | 2024-01-09 | TALHA ERDEMİR | 2024-01-11 | İNVERTER AÇ KAPA YAPINCA STRINLER GELDI
ÇEVİKBAŞ | 2024-01-11 | KIRIK PANEL VAR, SÖKÜLECEK_ELİMİZDE VARSA DEGİŞECEK | 2024-01-11 | AZİZ ERDEMİR | 2024-01-23
İNVERTER STRİNGLER KONTROL EDİLECEK PROJE İLE UYGUNLUĞU
DİYOT ARIZASI OLAN PANELLER TEK STRİNGE TOPLANACAK
DİYOT ARIZASI OLAN PANELLER MANİSADAN HSA DAN DEĞİŞTİRİLECEK
ISPARTA KARO | 2024-01-16 | HABERLEŞME HATASI | 2024-01-17 | AZİZ ERDEMİR
KONVEYÖR MANİSA | 2024-01-16 | DEĞİŞEN ŞALTER 16:25 VE 17:15 DE 2 KERE AÇTI. | 2024-01-16 | AZİZ ERDEMİR | 2024-01-20 | GES PANOSU ÜZERİ KAPATILDI.
ACIGÖL GES | 2024-01-22 | DOĞA ACIGÖL İTFAİYE İLE GÖRÜŞÜLECEK HATIRLATMA |  |  |  | SELÇUK BEY GÖRÜŞTÜ. İTFAİYENIN İSTEDIKLERI YAPILACAK
NESİBE AYDIN | 2024-01-21 | 1. İNVERTER İZALASYON HATASINDAN İNVERTER KORUMAYA ALIYOR KENDİNİ | 2023-01-21 | AZİZ ERDEMİR | 2024-01-22 | KONNEKTÖRLER SEHPALARA CIRTLA SABITLENDI
TOPRAK TARIM TATLICAK | 2024-01-22 | SCADA HABERLEŞME HATASI | 2024-01-22 | YAHYA KAHVECİOĞLU
BAŞARSAN | 2024-01-23 | BAKIM YAPILACAK | 2024-01-23 | AZİZ- TALHA |  | YAPILDI
WORLD MEDİCİNE | 2024-01-23 | İZALASYON TESTLERİNE BAKILACAK | 2024-01-23 | AZİZ- TALHA
ÇEVİKBAŞ-2 | 2024-01-25 | 5. İNVERTER 39 hata kodu- Sistem Yalıtım Direnci Düşük | 2024-01-26 | TALHA ERDEMİR | 2024-01-26 | DC KABLO ZEDELENMESİ GİDERİLDİ.
KONVEYÖR ESKİŞEHİR | ? | 10 MM KABLO İÇİN KONNEKTÖRLER GELDİ PLANLAMA YAPILMALI
SAKALAR MOBİLYA | 2024-02-05 | AC BAĞLANTI HATASI. SİSTEM ÇALIŞMADI KONTROLE GİDİLECEK | 2024-02-05 | TALHA ERDEMİR | 2024-02-06
SAKALAR MOBİLYA | 2024-02-06 | ŞALTER MOTORU GARANTİ İÇİN ŞALT OTOMASYON VERİLDİ | 2024-02-07 | TALHA ERDEMİR
AKE KOBİSAN 1 | 2024-02-08 | İZOLASYON TESTİNE ALINMALI HAFTAYA PLANLAMASI YAPILACAK (SELÇUK BEY)

## İŞLETME BAKIM TARİHLER
SANTRAL ADI | DEVREYE ALINAN TARİH | BAKIM SÖZLEŞME TARİHİ | SON BAKIM TARİHİ | GELECEK BAKIM TARİHİ
ÇEVİKBAŞ FAZ 1 | 2021-08-03 | 2023-08-03 | 2023-11-15 | 2024-05-13
SOFUOĞLU | 2020-10-27 | 2022-10-27 | 2023-11-27 | 2024-05-25
TOPRAK TARIM TATLICAK | 2021-06-11 | 2023-06-11 | 2023-12-10 | 2024-06-07
AKE 1 | 2023-10-11 | 2025-10-10
AKE 2 | 2023-11-03 | 2025-11-02
ARŞİV
ASELSAN | 2023-10-04 | 2025-10-03
AYDIN YAYINCILIK-BEYCEĞİZ | DEVREYE ALINMADI | #VALUE! | 2023-12-14 | 2024-06-11
AYDIN YAYINCILIK-ÇİMENCEĞİZ | DEVREYE ALINMADI | #VALUE! | 2023-12-15 | 2024-06-12
BAŞARSAN EV | 2023-05-22 | 2025-05-21 | 2024-01-24 | 2024-07-22
BAŞARSAN FABRİKA | 2023-05-05 | 2025-05-04 | 2024-01-24 | 2024-07-22
BERİKA MEDİKAL 1 | 2022-09-23 | 2024-09-22 | 2023-11-20 | 2024-05-18
BERİKA MEDİKAL 2 | 2023-07-04 | 2025-07-03 | 2023-12-01 | 2024-05-29
ÇEVİKBAŞ FAZ 2 | 2022-06-20 | 2024-06-19 | 2024-01-26 | 2024-07-24
DOĞA ARGE | DEVREYE ALINMADI | #VALUE! | 2024-01-09 | 2024-07-07
DOĞA EREĞLİ -199/3 | 2023-11-18 | 2025-11-17 | 2024-01-10 | 2024-07-08
DOĞA EREĞLİ -200/6 | 2023-11-19 | 2025-11-18 | 2024-01-11 | 2024-07-09
DOĞA NEVŞEHİR 1 | DEVREYE ALINMADI | #VALUE! | 2024-01-10 | 2024-07-08
ISPARTA KARO | 2023-07-24 | 2025-07-23 | 2023-12-01 | 2024-05-29
KONMONT | 2023-04-07 | 2025-04-06 | 2023-12-13 | 2024-06-10
KONVEYÖR ESKİŞEHİR | 2023-08-28 | 2025-08-27 | 2023-12-22 | 2024-06-19
KONVEYÖR MANİSA | 2023-10-31 | 2025-10-30 | 2024-01-20 | 2024-07-18
MIHOĞLU | 2023-03-28 | 2025-03-27 | 2023-11-21 | 2024-05-19
NESİBE AYDIN ÇATI | 2022-08-09 | 2024-08-08 | 2024-01-21 | 2024-07-19
PGI | 2023-04-14 | 2025-04-13 | 2023-12-23 | 2024-06-20
SAKALAR MOBİLYA | 2023-04-28 | 2025-04-27 | 2023-12-24 | 2024-06-21
SELÇUK ECZA DEPOSU | 2023-11-07 | 2025-11-06
ŞANLI YEM | 2023-06-21 | 2025-06-20 | 2023-12-01 | 2024-05-29
TOPRAK TARIM KKARABEKİR | 2023-08-24 | 2025-08-23 | 2023-12-11 | 2024-06-08
TOZOĞLU OFİS | 2020-01-01 | 2021-12-31
WORD MED. | DEVREYE ALINMADI | #VALUE!
Formulas:
BAKIM SÖZLEŞME TARİHİ = Tablo13[[#This Row],[DEVREYE ALINAN TARİH]]+730
GELECEK BAKIM TARİHİ = [SON BAKIM TARİHİ]+180

## DOĞA ARGE
DOĞA ARGE NEVŞEHİR | [6 empty] | BAKIM TARİHİ 9.01.2024 | [5 empty] | SİSTEM BAKIM TARİHİ | [7 empty] | SİSTEM BAKIM TARİHİ
İNV NO | YÖN | STRG NU | PNL GÜCÜ | VOC | PNL MRK | PNL SY | İZALASYON | TOPLAM V | + | - | % | PANEL V | GİRİŞ AKIMI (A) | GİRİŞ VOLTAJI(V) | İZALASYON | TOPLAM V | + | - | % | PANEL V | GİRİŞ AKIMI (A) | GİRİŞ VOLTAJI(V)
İNVERTER 1 | GÜNEY | 1 | 545 | 49.65 | LONGİ | 26 | OK | 1277 | 634 | 643 | 0.0074951 | 49.1154
|  | 2 | 545 | 49.65 | LONGİ | 26 | OK | 1278 | 635 | 643 | 0.008284 | 49.1538
|  | 3 | 545 | 49.65 | LONGİ | 26 | OK | 1279 | 636 | 643 | 0.009073 | 49.1923
|  | 4 | 545 | 49.65 | LONGİ | 26 | OK | 1278 | 638 | 639 | 0.008284 | 49.1538
|  | 5 | 545 | 49.65 | LONGİ | 26 | OK | 1275 | 636 | 639 | 0.0059172 | 49.0385
|  | 6 | 545 | 49.65 | LONGİ | 26 | OK | 1173 | 592 | 581 | -0.074556 | 45.1154
|  | 7 | 545 | 49.65 | LONGİ | 26 | OK | 1273 | 592 | 581 | 0.0043393 | 48.9615
|  | 8 | 545 | 49.65 | LONGİ | 26 | OK | 1270 | 644 | 626 | 0.0019724 | 48.8462
|  | 9 | 545 | 49.65 | LONGİ | 26 | OK | 1274 | 641 | 632 | 0.0051282 | 49
|  | 10 | 545 | 49.65 | LONGİ | 26 | OK | 1281 | 639 | 641 | 0.010651 | 49.2692
|  | 11 | 545 | 49.65 | LONGİ | 26 | OK | 1272 | 648 | 624 | 0.0035503 | 48.9231
|  | 12 | 545 | 49.65 | LONGİ | 26 | OK | 1280 | 632 | 648 | 0.0098619 | 49.2308
İNVERTER 2 | GÜNEY | 1 | 545 | 49.65 | LONGİ | 26 | OK | 1559 | 624 | 635 | 0.21686 | 59.9615
|  | 2 | 545 | 49.65 | LONGİ | 26 | OK | 1265 | 622 | 642 | -0.012619 | 48.6538
|  | 3 | 545 | 49.65 | LONGİ | 26 | OK | 1255 | 620 | 634 | -0.020424 | 48.2692
|  | 4 | 545 | 49.65 | LONGİ | 26 | OK | 1257 | 612 | 645 | -0.018863 | 48.3462
|  | 5 | 545 | 49.65 | LONGİ | 26 | OK | 1252 | 627 | 624 | -0.022766 | 48.1538
|  | 6 | 545 | 49.65 | LONGİ | 26 | OK | 1261 | 618 | 642 | -0.015741 | 48.5
|  | 7 | 545 | 49.65 | LONGİ | 26 | OK | 1249 | 627 | 622 | -0.025107 | 48.0385
|  | 8 | 545 | 49.65 | LONGİ | 26 | OK | 1254 | 630 | 624 | -0.021205 | 48.2308
|  | 9 | 545 | 49.65 | LONGİ | 26 | OK | 1258 | 632 | 625 | -0.018082 | 48.3846
|  | 10 | 545 | 49.65 | LONGİ | 26 | OK | 1258 | 639 | 619 | -0.018082 | 48.3846
|  | 11 | 545 | 49.65 | LONGİ | 26 | OK | 1254 | 646 | 607 | -0.021205 | 48.2308
|  | 12 | 545 | 49.65 | LONGİ | 26 | OK | 1252 | 622 | 629 | -0.022766 | 48.1538
İNVERTER 3 | GÜNEY | 1 | 545 | 49.65 | LONGİ | 26 | OK | 1233 | 613 | 620 | -0.011029 | 47.4231
|  | 2 | 545 | 49.65 | LONGİ | 26 | OK | 1248 | 634 | 614 | 0.0010026 | 48
|  | 3 | 545 | 49.65 | LONGİ | 26 | OK | 1240 | 617 | 623 | -0.0054141 | 47.6923
|  | 4 | 545 | 49.65 | LONGİ | 26 | OK | 1237 | 624 | 612 | -0.0078203 | 47.5769
|  | 5 | 545 | 49.65 | LONGİ | 26 | OK | 1254 | 628 | 625 | 0.0058151 | 48.2308
|  | 6 | 545 | 49.65 | LONGİ | 26 | OK | 1257 | 627 | 629 | 0.0082214 | 48.3462
|  | 7 | 545 | 49.65 | LONGİ | 26 | OK | 1250 | 630 | 620 | 0.0026068 | 48.0769
|  | 8 | 545 | 49.65 | LONGİ | 26 | OK | 1251 | 621 | 630 | 0.0034089 | 48.1154
|  | 9 | 545 | 49.65 | LONGİ | 26 | OK | 1242 | 629 | 613 | -0.0038099 | 47.7692
|  | 10 | 545 | 49.65 | LONGİ | 26 | OK | 1254 | 620 | 633 | 0.0058151 | 48.2308
|  | 11 | 545 | 49.65 | LONGİ | 26 | OK | 1245 | 633 | 612 | -0.0014036 | 47.8846
|  | 12 | 545 | 49.65 | LONGİ | 26 | OK | 1250 | 619 | 631 | 0.0026068 | 48.0769
İNVERTER 4 | GÜNEY | 1 | 545 | 49.65 | LONGİ | 26 | OK | 1255 | 622 | 632 | -0.0029791 | 48.2692
|  | 2 | 545 | 49.65 | LONGİ | 26 | OK | 1263 | 628 | 634 | 0.0033764 | 48.5769
|  | 3 | 545 | 49.65 | LONGİ | 26 | OK | 1259 | 627 | 632 | 0.00019861 | 48.4231
|  | 4 | 545 | 49.65 | LONGİ | 26 | OK | 1248 | 627 | 620 | -0.0085402 | 48
|  | 5 | 545 | 49.65 | LONGİ | 26 | OK | 1257 | 618 | 638 | -0.0013903 | 48.3462
|  | 6 | 545 | 49.65 | LONGİ | 26 | OK | 1262 | 640 | 621 | 0.0025819 | 48.5385
|  | 7 | 545 | 49.65 | LONGİ | 26 | OK | 1255 | 622 | 633 | -0.0029791 | 48.2692
|  | 8 | 545 | 49.65 | LONGİ | 26 | OK | 1251 | 623 | 627 | -0.0061569 | 48.1154
|  | 9 | 545 | 49.65 | LONGİ | 26 | OK | 1264 | 629 | 634 | 0.0041708 | 48.6154
|  | 10 | 545 | 49.65 | LONGİ | 26 | OK | 1265 | 632 | 633 | 0.0049652 | 48.6538
|  | 11 | 545 | 49.65 | LONGİ | 26 | OK | 1260 | 626 | 634 | 0.00099305 | 48.4615
|  | 12 | 545 | 49.65 | LONGİ | 26 | OK | 1266 | 643 | 623 | 0.0057597 | 48.6923
İNVERTER 5 | GÜNEY | 1 | 545 | 49.65 | LONGİ | 26 | OK | 1255 | 625 | 629 | 0.00053149 | 48.2692
|  | 2 | 545 | 49.65 | LONGİ | 26 | OK | 1264 | 635 | 629 | 0.0077066 | 48.6154
|  | 3 | 545 | 49.65 | LONGİ | 26 | OK | 1252 | 631 | 621 | -0.0018602 | 48.1538
|  | 4 | 545 | 49.65 | LONGİ | 26 | OK | 1259 | 627 | 632 | 0.0037204 | 48.4231
|  | 5 | 545 | 49.65 | LONGİ | 26 | OK | 1251 | 623 | 628 | -0.0026575 | 48.1154
|  | 6 | 545 | 49.65 | LONGİ | 26 | OK | 1254 | 619 | 634 | -0.00026575 | 48.2308
|  | 7 | 545 | 49.65 | LONGİ | 26 | OK | 1247 | 634 | 612 | -0.0058464 | 47.9615
|  | 8 | 545 | 49.65 | LONGİ | 26 | OK | 1253 | 621 | 632 | -0.001063 | 48.1923
|  | 9 | 545 | 49.65 | LONGİ | 26 | OK | 1257 | 626 | 631 | 0.002126 | 48.3462
|  | 10 | 545 | 49.65 | LONGİ | 26 | OK | 1253 | 623 | 630 | -0.001063 | 48.1923
|  | 11 | 545 | 49.65 | LONGİ | 26 | OK | 1256 | 635 | 621 | 0.0013287 | 48.3077
|  | 12 | 545 | 49.65 | LONGİ | 26 | OK | 1251 | 618 | 633 | -0.0026575 | 48.1154
İNVERTER 6 | GÜNEY | 1 | 545 | 49.65 | LONGİ | 26 | OK | 1135 | 572 | 563 | -0.059847 | 43.6538
|  | 2 | 545 | 49.65 | LONGİ | 26 | OK | 1157 | 585 | 572 | -0.041624 | 44.5
|  | 3 | 545 | 49.65 | LONGİ | 26 | OK | 1142 | 569 | 573 | -0.054048 | 43.9231
|  | 4 | 545 | 49.65 | LONGİ | 26 | OK | 1135 | 561 | 573 | -0.059847 | 43.6538
|  | 5 | 545 | 49.65 | LONGİ | 26 | OK | 1238 | 618 | 620 | 0.025471 | 47.6154
|  | 6 | 545 | 49.65 | LONGİ | 26 | OK | 1263 | 626 | 637 | 0.046179 | 48.5769
|  | 7 | 545 | 49.65 | LONGİ | 26 | OK | 1235 | 610 | 624 | 0.022986 | 47.5
|  | 8 | 545 | 49.65 | LONGİ | 26 | OK | 1260 | 631 | 629 | 0.043694 | 48.4615
|  | 9 | 545 | 49.65 | LONGİ | 26 | OK | 1231 | 613 | 618 | 0.019673 | 47.3462
|  | 10 | 545 | 49.65 | LONGİ | 26 | OK | 1235 | 625 | 609 | 0.022986 | 47.5
|  | 11 | 545 | 49.65 | LONGİ | 26 | OK | 1229 | 622 | 606 | 0.018016 | 47.2692
|  | 12 | 545 | 49.65 | LONGİ | 26 | OK | 1227 | 634 | 593 | 0.016359 | 47.1923
İNVERTER 7 | GÜNEY | 1 | 545 | 49.65 | LONGİ | 26 | OK | 1251 | 613 | 637 | 0.0014676 | 48.1154
|  | 2 | 545 | 49.65 | LONGİ | 26 | OK | 1255 | 615 | 639 | 0.0046698 | 48.2692
|  | 3 | 545 | 49.65 | LONGİ | 26 | OK | 1246 | 621 | 625 | -0.002535 | 47.9231
|  | 4 | 545 | 49.65 | LONGİ | 26 | OK | 1258 | 627 | 631 | 0.0070714 | 48.3846
|  | 5 | 545 | 49.65 | LONGİ | 26 | OK | 1239 | 616 | 622 | -0.0081388 | 47.6538
|  | 6 | 545 | 49.65 | LONGİ | 26 | OK | 1251 | 631 | 621 | 0.0014676 | 48.1154
|  | 7 | 545 | 49.65 | LONGİ | 26 | OK | 1233 | 610 | 623 | -0.012942 | 47.4231
|  | 8 | 545 | 49.65 | LONGİ | 26 | OK | 1246 | 628 | 618 | -0.002535 | 47.9231
|  | 9 | 545 | 49.65 | LONGİ | 26 | OK | 1250 | 629 | 620 | 0.00066711 | 48.0769
|  | 10 | 545 | 49.65 | LONGİ | 26 | OK | 1261 | 617 | 645 | 0.009473 | 48.5
|  | 11 | 545 | 49.65 | LONGİ | 26 | OK | 1248 | 622 | 625 | -0.00093396 | 48
|  | 12 | 545 | 49.65 | LONGİ | 26 | OK | 1252 | 618 | 634 | 0.0022682 | 48.1538
İNVERTER 8 | GÜNEY | 1 | 545 | 49.65 | LONGİ | 26 | OK | 1278 | 640 | 638 | 0.038391 | 49.1538
|  | 2 | 545 | 49.65 | LONGİ | 26 | OK | 1253 | 623 | 630 | 0.018078 | 48.1923
|  | 3 | 545 | 49.65 | LONGİ | 26 | OK | 1273 | 647 | 626 | 0.034329 | 48.9615
|  | 4 | 545 | 49.65 | LONGİ | 26 | OK | 1237 | 613 | 623 | 0.0050782 | 47.5769
|  | 5 | 545 | 49.65 | LONGİ | 26 | OK | 1263 | 626 | 637 | 0.026204 | 48.5769
|  | 6 | 545 | 49.65 | LONGİ | 26 | OK | 1282 | 633 | 649 | 0.041641 | 49.3077
|  | 7 | 545 | 49.65 | LONGİ | 26 | OK | 1253 | 631 | 621 | 0.018078 | 48.1923
|  | 8 | 545 | 49.65 | LONGİ | 26 | OK | 1268 | 660 | 608 | 0.030266 | 48.7692
|  | 9 | 545 | 49.65 | LONGİ | 26 | OK | 1135 | 562 | 572 | -0.077798 | 43.6538
|  | 10 | 545 | 49.65 | LONGİ | 26 | OK | 1171 | 591 | 580 | -0.048548 | 45.0385
|  | 11 | 545 | 49.65 | LONGİ | 26 | OK | 1175 | 588 | 586 | -0.045298 | 45.1923
|  | 12 | 545 | 49.65 | LONGİ | 26 | OK | 1181 | 595 | 586 | -0.040423 | 45.4231

## ARŞİV
FİRMA | TAKİP SİSTEMINDE STRNGBOŞLUK | PROJEDESTRING BOŞLUK | AC (kWe) | DC(kWp) | BERİKA MEDİKAL -2 |  | KONMONT |  | SED |  | BASARSAN |  | SAKA
AKE 1 | 6 | 6 | 100 | 134.68 | Sıra No | Seri Numaraları | Sıra No | Seri Numaraları | Sıra No | Seri Numaraları | Sıra No | Seri Numaraları | Sıra No | Seri Numaraları
AKE 2 | 6 | 6 | 63 | 131.04 | 1 | GGL6CKL082 | 1 | GKL6CK900M | 1 | 810101 | 1 | AQ008060322B0010 | 1 | HKK0CGK02C
ASELSAN | 14 | 14 | 660 | 784.42 | 2 | GGL6CKL08J | 2 | GKL5CJQ03X | 2 | 270101 | 2 | AQ008060322B0006 | 2 | GGL6CK6042
AYDIN YAYINCILIK-BEYCEĞİZ | ? | 4 | 500 | 554.4 | 3 | GGL6CJS033 | 3 | GKL5CJQ059 | 3 | 600101 | 3 | AQ008060322B0002 | 3 | GGL6CK601Q
AYDIN YAYINCILIK-ÇİMENCEĞİZ | ? | 7 | 990 | 1188 | 4 | GGL6CJS01A | 4 | GKL6CK9013 | 4 | 340101
BAŞARSAN | 15 | 15 | 240 | 329.875 | 5 | GGL6CKL08X
BAŞARSAN FAB | 9 | 9 | 240 | 282.55 | 6 | GGL6CJS02V
BERİKA 1 | 7 | 7 | 320 | 356.85 | 7 | GGL6CJS068
BERİKA 2 | 52 | 52 | 900 | 1172.535 | 8 | GGL6CJS064
ÇEVİKBAŞ 1 | 2 | 2 | 1320 | 1428.42 | 9 | GGL6CJS06A
ÇEVİKBAŞ 2 | 2 | 2 | 550 | 651.63
EREĞLİ DOĞA 199-3 | 55 | 55 | 5875 | 7168.74
EREĞLİ DOĞA 200-6 | 6 | 6 | 2500 | 3274.56
ISPARTA KARO | 3 | 3 | 100 | 100.825
KONMONT | 7 | 7 | 440 | 593.32
KONVEYÖR ESKİŞEHİR | 108 | 108 | 2000 | 2664.2
KONVEYÖR MANISA | 104 | 104 | 2000 | 2864.4
MIHOĞLU | 0 | 0 | 40 | 65.52
MUSTAFA BAŞBAĞ | 0 | 0 | 10 | 12.74
NESİBE AYDIN | 3 | 3 | 300 | 365.365
PGI | 21 | 21 | 550 | 551.91
SAKA | 2 | 2 | 320 | 475.02
SED | 26 | 26 | 400 | 529.74
SOFUOĞLU | 0 | 0 | 60 | 88.01
ŞANLI YEM | 5 | 5 | 110 | 122.85
TT KARABEKİR | 25 | 25 | 330 | 404.8
TT TATLICAK | 5 | 5 | 1100 | 1175.12
WORD MED. | ? | 19 | 6784 | 9039.8

## SANTRAL BİLGİLERİ (16) (hidden)
| ŞANLI YEM | [6 empty] | 3
PROJE ADI | İNV NO | YÖN | STRG NU | PNL GÜCÜ | VOC | PNL MRK | PNL SY | İZALASYON | TOPLAM V | PANEL V | % | İZALASYON | TOPLAM V | PANEL V | %
ŞANLI YEM | İNVERTER 1 | DOĞU | 1 | 455 | 41.6 | DAXLER | 18
|  |  | 2 | 455 | 41.6 | DAXLER | 18
|  |  | 3 | 455 | 41.6 | DAXLER | 18
|  |  | 4 | 455 | 41.6 | DAXLER | 18
|  |  | 5 | 455 | 41.6 | DAXLER | 18
|  |  | 6 | 455 | 41.6 | DAXLER | 18
|  |  | 7 | 455 | 41.6 | DAXLER | 18
|  |  | 8 | 455 | 41.6 | DAXLER | 18
|  |  | 9 | 455 | 41.6 | DAXLER | 18
|  |  | 10 | 455 | 41.6 | DAXLER | 18
|  |  | 11 | 455 | 41.6 | DAXLER | 18
12
|  |  | 13 | 455 | 41.6 | DAXLER | 18
14
|  |  | 15 | 455 | 41.6 | DAXLER | 18
16
|  |  | 17 | 455 | 41.6 | DAXLER | 18
18
|  |  | 19 | 455 | 41.6 | DAXLER | 18
20
BERİKA MEDİKAL 1 | İNVERTER 1 | GÜNEY | 1 | 450 | 41.6 | DAXLER | 15
|  |  | 2 | 450 | 41.6 | DAXLER | 15
|  |  | 3 | 450 | 41.6 | DAXLER | 15
|  |  | 4 | 450 | 41.6 | DAXLER | 17
|  |  | 5 | 450 | 41.6 | DAXLER | 17
|  |  | 6 | 450 | 41.6 | DAXLER | 17
|  |  | 7 | 450 | 41.6 | DAXLER | 17
8
|  |  | 9 | 450 | 41.6 | DAXLER | 17
|  |  | 10 | 450 | 41.6 | DAXLER | 17
|  |  | 11 | 450 | 41.6 | DAXLER | 17
|  |  | 12 | 450 | 41.6 | DAXLER | 17
|  |  | 13 | 450 | 41.6 | DAXLER | 17
|  |  | 14 | 450 | 41.6 | DAXLER | 17
|  |  | 15 | 450 | 41.6 | DAXLER | 17
|  |  | 16 | 450 | 41.6 | DAXLER | 17
|  |  | 17 | 450 | 41.6 | DAXLER | 17
18
| İNVERTER 2 | KUZEY | 1 | 450 | 41.6 | DAXLER | 17
|  |  | 2 | 450 | 41.6 | DAXLER | 17
|  |  | 3 | 450 | 41.6 | DAXLER | 15
|  |  | 4 | 450 | 41.6 | DAXLER | 15
|  |  | 5 | 450 | 41.6 | DAXLER | 15
|  |  | 6 | 450 | 41.6 | DAXLER | 15
|  |  | 7 | 450 | 41.6 | DAXLER | 17
|  |  | 8 | 450 | 41.6 | DAXLER | 17
|  |  | 9 | 450 | 41.6 | DAXLER | 17
|  |  | 10 | 450 | 41.6 | DAXLER | 17
|  |  | 11 | 450 | 41.6 | DAXLER | 17
|  |  | 12 | 450 | 41.6 | DAXLER | 17
|  |  | 13 | 450 | 41.6 | DAXLER | 17
|  |  | 14 | 450 | 41.6 | DAXLER | 17
|  |  | 15 | 450 | 41.6 | DAXLER | 17
|  |  | 16 | 450 | 41.6 | DAXLER | 17
|  |  | 17 | 450 | 41.6 | DAXLER | 17
18
| İNVERTER 3 | KUZEY | 1 | 450 | 41.6 | DAXLER | 17
|  |  | 2 | 450 | 41.6 | DAXLER | 17
|  |  | 3 | 450 | 41.6 | DAXLER | 17
|  |  | 4 | 450 | 41.6 | DAXLER | 17
|  |  | 5 | 450 | 41.6 | DAXLER | 17
|  |  | 6 | 450 | 41.6 | DAXLER | 17
|  |  | 7 | 450 | 41.6 | DAXLER | 18
|  |  | 8 | 450 | 41.6 | DAXLER | 18
|  |  | 9 | 450 | 41.6 | DAXLER | 18
|  |  | 10 | 450 | 41.6 | DAXLER | 18
|  |  | 11 | 450 | 41.6 | DAXLER | 18
12
|  |  | 13 | 450 | 41.6 | DAXLER | 18
14
|  |  | 15 | 450 | 41.6 | DAXLER | 18
16
|  |  | 17 | 450 | 41.6 | DAXLER | 18
18
BERİKA MEDİKAL 2 | İNVERTER 1 | DOĞU | 1 | 455 | 41.8 | DAXLER | 21
|  |  | 2 | 455 | 41.8 | DAXLER | 21
|  |  | 3 | 455 | 41.8 | DAXLER | 21
|  |  | 4 | 455 | 41.8 | DAXLER | 21
|  |  | 5 | 455 | 41.8 | DAXLER | 21
|  |  | 6 | 455 | 41.8 | DAXLER | 21
|  |  | 7 | 455 | 41.8 | DAXLER | 21
|  |  | 8 | 455 | 41.8 | DAXLER | 21
|  |  | 9 | 455 | 41.8 | DAXLER | 14
10
|  |  | 11 | 455 | 41.8 | DAXLER | 14
12
|  |  | 13 | 455 | 41.8 | DAXLER | 21
14
|  |  | 15 | 455 | 41.8 | DAXLER | 21
16
|  |  | 17 | 455 | 41.8 | DAXLER | 21
18
|  |  | 19 | 455 | 41.8 | DAXLER | 21
20
| İNVERTER 2 | BATI | 1 | 455 | 41.8 | DAXLER | 21
|  |  | 2 | 455 | 41.8 | DAXLER | 21
|  |  | 3 | 455 | 41.8 | DAXLER | 21
|  |  | 4 | 455 | 41.8 | DAXLER | 21
|  |  | 5 | 455 | 41.8 | DAXLER | 21
|  |  | 6 | 455 | 41.8 | DAXLER | 21
|  |  | 7 | 455 | 41.8 | DAXLER | 14
8
|  |  | 9 | 455 | 41.8 | DAXLER | 21
|  |  | 10 | 455 | 41.8 | DAXLER | 21
|  |  | 11 | 455 | 41.8 | DAXLER | 14
12
|  |  | 13 | 455 | 41.8 | DAXLER | 21
14
|  |  | 15 | 455 | 41.8 | DAXLER | 21
16
|  |  | 17 | 455 | 41.8 | DAXLER | 21
18
|  |  | 19 | 455 | 41.8 | DAXLER | 21
20
| İNVERTER 3 | DOĞU | 1 | 455 | 41.8 | DAXLER | 21
|  |  | 2 | 455 | 41.8 | DAXLER | 21
|  |  | 3 | 455 | 41.8 | DAXLER | 21
|  |  | 4 | 455 | 41.8 | DAXLER | 21
|  |  | 5 | 455 | 41.8 | DAXLER | 21
|  |  | 6 | 455 | 41.8 | DAXLER | 21
|  |  | 7 | 455 | 41.8 | DAXLER | 21
|  |  | 8 | 455 | 41.8 | DAXLER | 21
|  |  | 9 | 455 | 41.8 | DAXLER | 14
10
|  |  | 11 | 455 | 41.8 | DAXLER | 21
12
|  |  | 13 | 455 | 41.8 | DAXLER | 21
14
|  |  | 15 | 455 | 41.8 | DAXLER | 14
16
|  |  | 17 | 455 | 41.8 | DAXLER | 21
18
|  |  | 19 | 455 | 41.8 | DAXLER | 21
20
| İNVERTER 4 | DOĞU | 1 | 455 | 41.8 | DAXLER | 21
|  |  | 2 | 455 | 41.8 | DAXLER | 21
|  |  | 3 | 455 | 41.8 | DAXLER | 21
|  |  | 4 | 455 | 41.8 | DAXLER | 21
|  |  | 5 | 455 | 41.8 | DAXLER | 21
|  |  | 6 | 455 | 41.8 | DAXLER | 21
|  |  | 7 | 455 | 41.8 | DAXLER | 21
|  |  | 8 | 455 | 41.8 | DAXLER | 21
|  |  | 9 | 455 | 41.8 | DAXLER | 14
10
|  |  | 11 | 455 | 41.8 | DAXLER | 21
12
|  |  | 13 | 455 | 41.8 | DAXLER | 21
14
|  |  | 15 | 455 | 41.8 | DAXLER | 21
16
|  |  | 17 | 455 | 41.8 | DAXLER | 21
18
|  |  | 19 | 455 | 41.8 | DAXLER | 21
20
| İNVERTER 5 | BATI | 1 | 455 | 41.8 | DAXLER | 21
|  |  | 2 | 455 | 41.8 | DAXLER | 21
|  |  | 3 | 455 | 41.8 | DAXLER | 21
|  |  | 4 | 455 | 41.8 | DAXLER | 21
|  |  | 5 | 455 | 41.8 | DAXLER | 21
|  |  | 6 | 455 | 41.8 | DAXLER | 21
|  |  | 7 | 455 | 41.8 | DAXLER | 22
8
|  |  | 9 | 455 | 41.8 | DAXLER | 21
|  |  | 10 | 455 | 41.8 | DAXLER | 21
|  |  | 11 | 455 | 41.8 | DAXLER | 21
12
|  |  | 13 | 455 | 41.8 | DAXLER | 21
14
|  |  | 15 | 455 | 41.8 | DAXLER | 21
16
|  |  | 17 | 455 | 41.8 | DAXLER | 21
18
|  |  | 19 | 455 | 41.8 | DAXLER | 21
20
| İNVERTER 6 | BATI | 1 | 455 | 41.8 | DAXLER | 21
|  |  | 2 | 455 | 41.8 | DAXLER | 21
|  |  | 3 | 455 | 41.8 | DAXLER | 21
4
|  |  | 5 | 455 | 41.8 | DAXLER | 22
6
|  |  | 7 | 455 | 41.8 | DAXLER | 21
|  |  | 8 | 455 | 41.8 | DAXLER | 21
|  |  | 9 | 455 | 41.8 | DAXLER | 21
|  |  | 10 | 455 | 41.8 | DAXLER | 21
|  |  | 11 | 455 | 41.8 | DAXLER | 11
12
|  |  | 13 | 455 | 41.8 | DAXLER | 21
|  |  | 14 | 455 | 41.8 | DAXLER | 21
|  |  | 15 | 455 | 41.8 | DAXLER | 21
16
|  |  | 17 | 455 | 41.8 | DAXLER | 21
18
|  |  | 19 | 455 | 41.8 | DAXLER | 21
20
| İNVERTER 7 | KUZEY | 1 | 455 | 41.8 | DAXLER | 20
|  |  | 2 | 455 | 41.8 | DAXLER | 20
|  |  | 3 | 455 | 41.8 | DAXLER | 17
4
|  |  | 5 | 455 | 41.8 | DAXLER | 20
6
|  |  | 7 | 455 | 41.8 | DAXLER | 20
|  |  | 8 | 455 | 41.8 | DAXLER | 20
|  |  | 9 | 455 | 41.8 | DAXLER | 20
|  |  | 10 | 455 | 41.8 | DAXLER | 20
|  |  | 11 | 455 | 41.8 | DAXLER | 20
|  |  | 12 | 455 | 41.8 | DAXLER | 20
|  |  | 13 | 455 | 41.8 | DAXLER | 20
14
|  |  | 15 | 455 | 41.8 | DAXLER | 20
16
|  |  | 17 | 455 | 41.8 | DAXLER | 20
18
|  |  | 19 | 455 | 41.8 | DAXLER | 20
20
| İNVERTER 8 | KUZEY | 1 | 455 | 41.8 | DAXLER | 20
|  |  | 2 | 455 | 41.8 | DAXLER | 20
|  |  | 3 | 455 | 41.8 | DAXLER | 20
|  |  | 4 | 455 | 41.8 | DAXLER | 20
|  |  | 5 | 455 | 41.8 | DAXLER | 20
|  |  | 6 | 455 | 41.8 | DAXLER | 20
|  |  | 7 | 455 | 41.8 | DAXLER | 20
|  |  | 8 | 455 | 41.8 | DAXLER | 20
|  |  | 9 | 455 | 41.8 | DAXLER | 20
|  |  | 10 | 455 | 41.8 | DAXLER | 20
|  |  | 11 | 455 | 41.8 | DAXLER | 20
12
|  |  | 13 | 455 | 41.8 | DAXLER | 20
14
|  |  | 15 | 455 | 41.8 | DAXLER | 20
16
|  |  | 17 | 455 | 41.8 | DAXLER | 20
18
|  |  | 19 | 455 | 41.8 | DAXLER | 20
20
| İNVERTER 9 | GÜNEY | 1 | 455 | 41.8 | DAXLER | 20
|  |  | 2 | 455 | 41.8 | DAXLER | 20
|  |  | 3 | 455 | 41.8 | DAXLER | 20
|  |  | 4 | 455 | 41.8 | DAXLER | 20
|  |  | 5 | 455 | 41.8 | DAXLER | 20
6
|  |  | 7 | 455 | 41.8 | DAXLER | 20
|  |  | 8 | 455 | 41.8 | DAXLER | 20
|  |  | 9 | 455 | 41.8 | DAXLER | 20
|  |  | 10 | 455 | 41.8 | DAXLER | 20
|  |  | 11 | 455 | 41.8 | DAXLER | 20
|  |  | 12 | 455 | 41.8 | DAXLER | 20
|  |  | 13 | 455 | 41.8 | DAXLER | 20
14
|  |  | 15 | 455 | 41.8 | DAXLER | 20
16
|  |  | 17 | 455 | 41.8 | DAXLER | 20
18
|  |  | 19 | 455 | 41.8 | DAXLER | 20
20
MIHOĞLU | İNVERTER 1 | KUZEY | 1 | 455 | 50.3 | ARENA | 18 | 747
|  |  | 2 | 455 | 50.3 | ARENA | 18 | 747
|  |  | 3 | 455 | 50.3 | ARENA | 18 | 745
|  |  | 4 | 455 | 50.3 | ARENA | 18 | 745
|  | GÜNEY | 5 | 455 | 50.3 | ARENA | 18 | 739
|  |  | 6 | 455 | 50.3 | ARENA | 18 | 739
|  |  | 7 | 455 | 50.3 | ARENA | 18 | 741
|  |  | 8 | 455 | 50.3 | ARENA | 18 | 741
ISPARTA KARO | İNVERTER 1 | KUZEY | 1 | 545 | 49.65 | ARENA | 10 | 417
2
|  |  | 3 | 545 | 49.65 | ARENA | 15 | 619
|  |  | 4 | 545 | 49.65 | ARENA | 15 | 619
|  | GÜNEY | 5 | 545 | 49.65 | ARENA | 15 | 614
|  |  | 6 | 545 | 49.65 | ARENA | 15 | 614
|  |  | 7 | 545 | 49.65 | ARENA | 15 | 613
|  |  | 8 | 545 | 49.65 | ARENA | 15 | 613
| İNVERTER 2 | GÜNEY | 1 | 545 | 49.65 | ARENA | 10 | 419
2
|  |  | 3 | 545 | 49.65 | ARENA | 15 | 615
|  |  | 4 | 545 | 49.65 | ARENA | 15 | 615
|  |  | 5 | 545 | 49.65 | ARENA | 15 | 616
|  |  | 6 | 545 | 49.65 | ARENA | 15 | 616
|  |  | 7 | 545 | 49.65 | ARENA | 15 | 619
8
NESİBE AYDIN-ÇATI | İNVERTER 1 | DOĞU | 1 | 455 | 50.3 | ARÇELİK | 16 | 668
|  |  | 2 | 455 | 50.3 | ARÇELİK | 16 | 668
|  |  | 3 | 455 | 50.3 | ARÇELİK | 16 | 659
|  |  | 4 | 455 | 50.3 | ARÇELİK | 16 | 659
|  |  | 5 | 455 | 50.3 | ARÇELİK | 16 | 664
|  |  | 6 | 455 | 50.3 | ARÇELİK | 16 | 664
|  |  | 7 | 455 | 50.3 | ARÇELİK | 16 | 663
|  |  | 8 | 455 | 50.3 | ARÇELİK | 16 | 663
|  |  | 9 | 455 | 50.3 | ARÇELİK | 16 | 653
|  |  | 10 | 455 | 50.3 | ARÇELİK | 16 | 653
|  |  | 11 | 455 | 50.3 | ARÇELİK | 16 | 651
|  |  | 12 | 455 | 50.3 | ARÇELİK | 16 | 651
|  |  | 13 | 455 | 50.3 | ARÇELİK | 16 | 667
|  |  | 14 | 455 | 50.3 | ARÇELİK | 16 | 667
|  |  | 15 | 455 | 50.3 | ARÇELİK | 16 | 666
|  |  | 16 | 455 | 50.3 | ARÇELİK | 16 | 666
|  |  | 17 | 455 | 50.3 | ARÇELİK | 18 | 740
|  |  | 18 | 455 | 50.3 | ARÇELİK | 18 | 740
| İNVERTER 2 | BATI | 1 | 455 | 50.3 | ARÇELİK | 16
|  |  | 2 | 455 | 50.3 | ARÇELİK | 16
|  |  | 3 | 455 | 50.3 | ARÇELİK | 16
|  |  | 4 | 455 | 50.3 | ARÇELİK | 16
|  |  | 5 | 455 | 50.3 | ARÇELİK | 16
|  |  | 6 | 455 | 50.3 | ARÇELİK | 16
|  |  | 7 | 455 | 50.3 | ARÇELİK | 16
|  |  | 8 | 455 | 50.3 | ARÇELİK | 16
|  |  | 9 | 455 | 50.3 | ARÇELİK | 16
|  |  | 10 | 455 | 50.3 | ARÇELİK | 16
|  |  | 11 | 455 | 50.3 | ARÇELİK | 16
|  |  | 12 | 455 | 50.3 | ARÇELİK | 16
|  |  | 13 | 455 | 50.3 | ARÇELİK | 16
|  |  | 14 | 455 | 50.3 | ARÇELİK | 16
|  |  | 15 | 455 | 50.3 | ARÇELİK | 16
|  |  | 16 | 455 | 50.3 | ARÇELİK | 16
|  |  | 17 | 455 | 50.3 | ARÇELİK | 16
18
| İNVERTER 3 | DOĞU | 1 | 455 | 50.3 | ARÇELİK | 16
|  |  | 2 | 455 | 50.3 | ARÇELİK | 16
|  |  | 3 | 455 | 50.3 | ARÇELİK | 16
4
|  |  | 5 | 455 | 50.3 | ARÇELİK | 18
|  |  | 6 | 455 | 50.3 | ARÇELİK | 18
|  |  | 7 | 455 | 50.3 | ARÇELİK | 18
|  |  | 8 | 455 | 50.3 | ARÇELİK | 18
|  |  | 9 | 455 | 50.3 | ARÇELİK | 18
|  |  | 10 | 455 | 50.3 | ARÇELİK | 18
|  |  | 11 | 455 | 50.3 | ARÇELİK | 18
|  |  | 12 | 455 | 50.3 | ARÇELİK | 18
|  |  | 13 | 455 | 50.3 | ARÇELİK | 18
|  |  | 14 | 455 | 50.3 | ARÇELİK | 18
|  |  | 15 | 455 | 50.3 | ARÇELİK | 18
16
|  |  | 17 | 455 | 50.3 | ARÇELİK | 16
|  |  | 18 | 455 | 50.3 | ARÇELİK | 16
TOPRAK TARIM TATLICAK | İNVERTER 1 | KUZEY | 1 | 395 | 49.8 | GAZİOĞLU | 17
|  |  | 2 | 395 | 49.8 | GAZİOĞLU | 17
|  |  | 3 | 395 | 49.8 | GAZİOĞLU | 17
|  |  | 4 | 395 | 49.8 | GAZİOĞLU | 17
|  |  | 5 | 395 | 49.8 | GAZİOĞLU | 17
|  |  | 6 | 395 | 49.8 | GAZİOĞLU | 17
|  |  | 7 | 395 | 49.8 | GAZİOĞLU | 17
|  |  | 8 | 395 | 49.8 | GAZİOĞLU | 17
|  |  | 9 | 395 | 49.8 | GAZİOĞLU | 17
|  |  | 10 | 395 | 49.8 | GAZİOĞLU | 17
|  |  | 11 | 395 | 49.8 | GAZİOĞLU | 17
|  |  | 12 | 395 | 49.8 | GAZİOĞLU | 17
|  |  | 13 | 395 | 49.8 | GAZİOĞLU | 17
|  |  | 14 | 395 | 49.8 | GAZİOĞLU | 17
|  |  | 15 | 395 | 49.8 | GAZİOĞLU | 17
|  |  | 16 | 395 | 49.8 | GAZİOĞLU | 17
|  |  | 17 | 395 | 49.8 | GAZİOĞLU | 17
|  |  | 18 | 395 | 49.8 | GAZİOĞLU | 17
| İNVERTER 2 | KUZEY | 1 | 395 | 49.8 | GAZİOĞLU | 17
|  |  | 2 | 395 | 49.8 | GAZİOĞLU | 17
|  |  | 3 | 395 | 49.8 | GAZİOĞLU | 17
|  |  | 4 | 395 | 49.8 | GAZİOĞLU | 17
|  |  | 5 | 395 | 49.8 | GAZİOĞLU | 17
|  |  | 6 | 395 | 49.8 | GAZİOĞLU | 17
|  |  | 7 | 395 | 49.8 | GAZİOĞLU | 17
|  |  | 8 | 395 | 49.8 | GAZİOĞLU | 17
|  |  | 9 | 395 | 49.8 | GAZİOĞLU | 17
|  |  | 10 | 395 | 49.8 | GAZİOĞLU | 17
|  |  | 11 | 395 | 49.8 | GAZİOĞLU | 17
|  |  | 12 | 395 | 49.8 | GAZİOĞLU | 17
|  |  | 13 | 395 | 49.8 | GAZİOĞLU | 17
|  |  | 14 | 395 | 49.8 | GAZİOĞLU | 17
|  |  | 15 | 395 | 49.8 | GAZİOĞLU | 17
|  |  | 16 | 395 | 49.8 | GAZİOĞLU | 17
|  |  | 17 | 395 | 49.8 | GAZİOĞLU | 17
|  |  | 18 | 395 | 49.8 | GAZİOĞLU | 17
| İNVERTER 3 | KUZEY | 1 | 395 | 49.8 | GAZİOĞLU | 17
|  |  | 2 | 395 | 49.8 | GAZİOĞLU | 17
|  |  | 3 | 395 | 49.8 | GAZİOĞLU | 17
|  |  | 4 | 395 | 49.8 | GAZİOĞLU | 17
|  |  | 5 | 395 | 49.8 | GAZİOĞLU | 17
|  |  | 6 | 395 | 49.8 | GAZİOĞLU | 17
|  |  | 7 | 395 | 49.8 | GAZİOĞLU | 17
|  |  | 8 | 395 | 49.8 | GAZİOĞLU | 17
|  |  | 9 | 395 | 49.8 | GAZİOĞLU | 17
|  |  | 10 | 395 | 49.8 | GAZİOĞLU | 17
|  |  | 11 | 395 | 49.8 | GAZİOĞLU | 17
|  |  | 12 | 395 | 49.8 | GAZİOĞLU | 17
|  |  | 13 | 395 | 49.8 | GAZİOĞLU | 17
|  |  | 14 | 395 | 49.8 | GAZİOĞLU | 17
|  |  | 15 | 395 | 49.8 | GAZİOĞLU | 17
|  |  | 16 | 395 | 49.8 | GAZİOĞLU | 17
|  |  | 17 | 395 | 49.8 | GAZİOĞLU | 17
|  |  | 18 | 395 | 49.8 | GAZİOĞLU | 17
| İNVERTER 4 | KUZEY | 1 | 395 | 49.8 | GAZİOĞLU | 17
|  |  | 2 | 395 | 49.8 | GAZİOĞLU | 17
|  |  | 3 | 395 | 49.8 | GAZİOĞLU | 17
|  |  | 4 | 395 | 49.8 | GAZİOĞLU | 17
|  |  | 5 | 395 | 49.8 | GAZİOĞLU | 17
|  |  | 6 | 395 | 49.8 | GAZİOĞLU | 17
|  |  | 7 | 395 | 49.8 | GAZİOĞLU | 17
|  |  | 8 | 395 | 49.8 | GAZİOĞLU | 17
|  |  | 9 | 395 | 49.8 | GAZİOĞLU | 17
|  |  | 10 | 395 | 49.8 | GAZİOĞLU | 17
|  |  | 11 | 395 | 49.8 | GAZİOĞLU | 17
|  |  | 12 | 395 | 49.8 | GAZİOĞLU | 17
|  |  | 13 | 395 | 49.8 | GAZİOĞLU | 17
|  |  | 14 | 395 | 49.8 | GAZİOĞLU | 17
|  |  | 15 | 395 | 49.8 | GAZİOĞLU | 17
|  |  | 16 | 395 | 49.8 | GAZİOĞLU | 17
|  |  | 17 | 395 | 49.8 | GAZİOĞLU | 17
18
| İNVERTER 5 | KUZEY | 1 | 395 | 49.8 | GAZİOĞLU | 17
|  |  | 2 | 395 | 49.8 | GAZİOĞLU | 17
|  |  | 3 | 395 | 49.8 | GAZİOĞLU | 17
|  |  | 4 | 395 | 49.8 | GAZİOĞLU | 17
|  |  | 5 | 395 | 49.8 | GAZİOĞLU | 17
|  |  | 6 | 395 | 49.8 | GAZİOĞLU | 17
|  |  | 7 | 395 | 49.8 | GAZİOĞLU | 17
|  |  | 8 | 395 | 49.8 | GAZİOĞLU | 17
|  |  | 9 | 395 | 49.8 | GAZİOĞLU | 17
|  |  | 10 | 395 | 49.8 | GAZİOĞLU | 17
|  |  | 11 | 395 | 49.8 | GAZİOĞLU | 17
|  |  | 12 | 395 | 49.8 | GAZİOĞLU | 17
|  |  | 13 | 395 | 49.8 | GAZİOĞLU | 17
|  |  | 14 | 395 | 49.8 | GAZİOĞLU | 17
|  |  | 15 | 395 | 49.8 | GAZİOĞLU | 17
|  |  | 16 | 395 | 49.8 | GAZİOĞLU | 17
|  |  | 17 | 395 | 49.8 | GAZİOĞLU | 17
18
| İNVERTER 6 | GÜNEY | 1 | 395 | 49.8 | GAZİOĞLU | 17
2
|  |  | 3 | 395 | 49.8 | GAZİOĞLU | 17
|  |  | 4 | 395 | 49.8 | GAZİOĞLU | 17
|  |  | 5 | 395 | 49.8 | GAZİOĞLU | 17
|  |  | 6 | 395 | 49.8 | GAZİOĞLU | 17
|  |  | 7 | 395 | 49.8 | GAZİOĞLU | 17
|  |  | 8 | 395 | 49.8 | GAZİOĞLU | 17
|  |  | 9 | 395 | 49.8 | GAZİOĞLU | 17
|  |  | 10 | 395 | 49.8 | GAZİOĞLU | 17
|  |  | 11 | 395 | 49.8 | GAZİOĞLU | 17
|  |  | 12 | 395 | 49.8 | GAZİOĞLU | 17
|  |  | 13 | 395 | 49.8 | GAZİOĞLU | 17
|  |  | 14 | 395 | 49.8 | GAZİOĞLU | 17
|  |  | 15 | 395 | 49.8 | GAZİOĞLU | 17
|  |  | 16 | 395 | 49.8 | GAZİOĞLU | 17
|  |  | 17 | 395 | 49.8 | GAZİOĞLU | 17
|  |  | 18 | 395 | 49.8 | GAZİOĞLU | 17
| İNVERTER 7 | GÜNEY | 1 | 395 | 49.8 | GAZİOĞLU | 17
|  |  | 2 | 395 | 49.8 | GAZİOĞLU | 17
|  |  | 3 | 395 | 49.8 | GAZİOĞLU | 17
|  |  | 4 | 395 | 49.8 | GAZİOĞLU | 17
|  |  | 5 | 395 | 49.8 | GAZİOĞLU | 17
|  |  | 6 | 395 | 49.8 | GAZİOĞLU | 17
|  |  | 7 | 395 | 49.8 | GAZİOĞLU | 17
|  |  | 8 | 395 | 49.8 | GAZİOĞLU | 17
|  |  | 9 | 395 | 49.8 | GAZİOĞLU | 17
|  |  | 10 | 395 | 49.8 | GAZİOĞLU | 17
|  |  | 11 | 395 | 49.8 | GAZİOĞLU | 17
|  |  | 12 | 395 | 49.8 | GAZİOĞLU | 17
|  |  | 13 | 395 | 49.8 | GAZİOĞLU | 17
|  |  | 14 | 395 | 49.8 | GAZİOĞLU | 17
|  |  | 15 | 395 | 49.8 | GAZİOĞLU | 17
|  |  | 16 | 395 | 49.8 | GAZİOĞLU | 17
|  |  | 17 | 395 | 49.8 | GAZİOĞLU | 17
|  |  | 18 | 395 | 49.8 | GAZİOĞLU | 17
| İNVERTER 8 | GÜNEY | 1 | 395 | 49.8 | GAZİOĞLU | 17
|  |  | 2 | 395 | 49.8 | GAZİOĞLU | 17
|  |  | 3 | 395 | 49.8 | GAZİOĞLU | 17
|  |  | 4 | 395 | 49.8 | GAZİOĞLU | 17
|  |  | 5 | 395 | 49.8 | GAZİOĞLU | 17
|  |  | 6 | 395 | 49.8 | GAZİOĞLU | 17
|  |  | 7 | 395 | 49.8 | GAZİOĞLU | 17
|  |  | 8 | 395 | 49.8 | GAZİOĞLU | 17
|  |  | 9 | 395 | 49.8 | GAZİOĞLU | 17
|  |  | 10 | 395 | 49.8 | GAZİOĞLU | 17
|  |  | 11 | 395 | 49.8 | GAZİOĞLU | 17
|  |  | 12 | 395 | 49.8 | GAZİOĞLU | 17
|  |  | 13 | 395 | 49.8 | GAZİOĞLU | 17
|  |  | 14 | 395 | 49.8 | GAZİOĞLU | 17
|  |  | 15 | 395 | 49.8 | GAZİOĞLU | 17
|  |  | 16 | 395 | 49.8 | GAZİOĞLU | 17
|  |  | 17 | 395 | 49.8 | GAZİOĞLU | 17
|  |  | 18 | 395 | 49.8 | GAZİOĞLU | 17
| İNVERTER 9 | GÜNEY | 1 | 395 | 49.8 | GAZİOĞLU | 17
|  |  | 2 | 395 | 49.8 | GAZİOĞLU | 17
|  |  | 3 | 395 | 49.8 | GAZİOĞLU | 17
|  |  | 4 | 395 | 49.8 | GAZİOĞLU | 17
|  |  | 5 | 395 | 49.8 | GAZİOĞLU | 17
|  |  | 6 | 395 | 49.8 | GAZİOĞLU | 17
|  |  | 7 | 395 | 49.8 | GAZİOĞLU | 17
|  |  | 8 | 395 | 49.8 | GAZİOĞLU | 17
|  |  | 9 | 395 | 49.8 | GAZİOĞLU | 17
|  |  | 10 | 395 | 49.8 | GAZİOĞLU | 17
|  |  | 11 | 395 | 49.8 | GAZİOĞLU | 17
|  |  | 12 | 395 | 49.8 | GAZİOĞLU | 17
|  |  | 13 | 395 | 49.8 | GAZİOĞLU | 17
|  |  | 14 | 395 | 49.8 | GAZİOĞLU | 17
|  |  | 15 | 395 | 49.8 | GAZİOĞLU | 17
|  |  | 16 | 395 | 49.8 | GAZİOĞLU | 17
|  |  | 17 | 395 | 49.8 | GAZİOĞLU | 17
18
| İNVERTER 10 | GÜNEY | 1 | 395 | 49.8 | GAZİOĞLU | 17
|  |  | 2 | 395 | 49.8 | GAZİOĞLU | 17
|  |  | 3 | 395 | 49.8 | GAZİOĞLU | 17
|  |  | 4 | 395 | 49.8 | GAZİOĞLU | 17
|  |  | 5 | 395 | 49.8 | GAZİOĞLU | 17
|  |  | 6 | 395 | 49.8 | GAZİOĞLU | 17
|  |  | 7 | 395 | 49.8 | GAZİOĞLU | 17
|  |  | 8 | 395 | 49.8 | GAZİOĞLU | 17
|  |  | 9 | 395 | 49.8 | GAZİOĞLU | 17
|  |  | 10 | 395 | 49.8 | GAZİOĞLU | 17
|  |  | 11 | 395 | 49.8 | GAZİOĞLU | 17
|  |  | 12 | 395 | 49.8 | GAZİOĞLU | 17
|  |  | 13 | 395 | 49.8 | GAZİOĞLU | 17
|  |  | 14 | 395 | 49.8 | GAZİOĞLU | 17
|  |  | 15 | 395 | 49.8 | GAZİOĞLU | 17
|  |  | 16 | 395 | 49.8 | GAZİOĞLU | 17
|  |  | 17 | 395 | 49.8 | GAZİOĞLU | 17
18
TOPRAK TARIM KAZIMKARABEKİR | İNVERTER 1 | BATI | 1 | 550 | 49.9 | ARÇELİK | 18 | 597.5
2
|  |  | 3 | 550 | 49.9 | ARÇELİK | 14 | 544.6
|  |  | 4 | 550 | 49.9 | ARÇELİK | 14 | 544.6
|  |  | 5 | 550 | 49.9 | ARÇELİK | 14 | 547.6
|  |  | 6 | 550 | 49.9 | ARÇELİK | 14 | 547.6
|  |  | 7 | 550 | 49.9 | ARÇELİK | 15 | 619.9
8
|  |  | 9 | 550 | 49.9 | ARÇELİK | 14 | 530.7
|  |  | 10 | 550 | 49.9 | ARÇELİK | 14 | 530.7
|  |  | 11 | 550 | 49.9 | ARÇELİK | 14 | 556.1
|  |  | 12 | 550 | 49.9 | ARÇELİK | 14 | 556.1
|  |  | 13 | 550 | 49.9 | ARÇELİK | 15 | 719.6
14
|  |  | 15 | 550 | 49.9 | ARÇELİK | 16 | 646.9
|  |  | 16 | 550 | 49.9 | ARÇELİK | 16 | 214.9
|  |  | 17 | 550 | 49.9 | ARÇELİK | 16 | 214.9
18
|  |  | 19 | 550 | 49.9 | ARÇELİK | 16 | 638.4
20
|  |  | 21 | 550 | 49.9 | ARÇELİK | 16 | 627.6
22
|  |  | 23 | 550 | 49.9 | ARÇELİK | 16 | 618.4
24
| İNVERTER 2 | DOĞU | 1 | 550 | 49.9 | ARÇELİK | 16 | 612.5
|  |  | 2 | 550 | 49.9 | ARÇELİK | 16 | 612.5
|  |  | 3 | 550 | 49.9 | ARÇELİK | 16 | 630.6
|  |  | 4 | 550 | 49.9 | ARÇELİK | 16 | 630.6
|  |  | 5 | 550 | 49.9 | ARÇELİK | 16 | 643.8
6
|  |  | 7 | 550 | 49.9 | ARÇELİK | 16 | 614.7
|  |  | 8 | 550 | 49.9 | ARÇELİK | 16 | 614.7
|  |  | 9 | 550 | 49.9 | ARÇELİK | 16 | 634.1
10
|  |  | 11 | 550 | 49.9 | ARÇELİK | 16 | 657.1
12
|  |  | 13 | 550 | 49.9 | ARÇELİK | 16 | 637.1
14
|  |  | 15 | 550 | 49.9 | ARÇELİK | 16 | 629.4
16
|  |  | 17 | 550 | 49.9 | ARÇELİK | 16 | 613.1
18
|  |  | 19 | 550 | 49.9 | ARÇELİK | 16 | 659.8
20
|  |  | 21 | 550 | 49.9 | ARÇELİK | 16 | 652.8
22
|  |  | 23 | 550 | 49.9 | ARÇELİK | 16 | 621.5
24
| İNVERTER 3 | BATI | 1 | 550 | 49.9 | ARÇELİK | 16 | 609.2
|  |  | 2 | 550 | 49.9 | ARÇELİK | 16 | 609.2
|  |  | 3 | 550 | 49.9 | ARÇELİK | 16 | 640.7
|  |  | 4 | 550 | 49.9 | ARÇELİK | 16 | 640.7
|  |  | 5 | 550 | 49.9 | ARÇELİK | 16 | 616.2
|  |  | 6 | 550 | 49.9 | ARÇELİK | 16 | 616.2
|  | DOĞU | 7 | 550 | 49.9 | ARÇELİK | 16 | 620.7
8
|  |  | 9 | 550 | 49.9 | ARÇELİK | 16 | 652.4
10
|  |  | 11 | 550 | 49.9 | ARÇELİK | 16 | 620.3
12
|  |  | 13 | 550 | 49.9 | ARÇELİK | 16 | 623.5
14
|  |  | 15 | 550 | 49.9 | ARÇELİK | 16 | 636
16
|  |  | 17 | 550 | 49.9 | ARÇELİK | 16 | 633.8
18
|  |  | 19 | 550 | 49.9 | ARÇELİK | 16 | 634.2
20
|  |  | 21 | 550 | 49.9 | ARÇELİK | 16 | 635.7
22
|  |  | 23 | 550 | 49.9 | ARÇELİK | 16 | 609.8
24
KONMONT | İNVERTER 1 | KUZEY | 1 | 455 | 49.72 | ARÇELİK | 18
|  |  | 2 | 455 | 49.72 | ARÇELİK | 18
|  |  | 3 | 455 | 49.72 | ARÇELİK | 18
|  |  | 4 | 455 | 49.72 | ARÇELİK | 18
|  |  | 5 | 455 | 49.72 | ARÇELİK | 18
|  |  | 6 | 455 | 49.72 | ARÇELİK | 18
|  |  | 7 | 455 | 49.72 | ARÇELİK | 18
|  |  | 8 | 455 | 49.72 | ARÇELİK | 18
|  |  | 9 | 455 | 49.72 | ARÇELİK | 18
|  |  | 10 | 455 | 49.72 | ARÇELİK | 18
|  |  | 11 | 455 | 49.72 | ARÇELİK | 18
|  |  | 12 | 455 | 49.72 | ARÇELİK | 18
|  |  | 13 | 455 | 49.72 | ARÇELİK | 18
|  |  | 14 | 455 | 49.72 | ARÇELİK | 18
|  |  | 15 | 455 | 49.72 | ARÇELİK | 18
|  |  | 16 | 455 | 49.72 | ARÇELİK | 18
|  |  | 17 | 455 | 49.72 | ARÇELİK | 18
|  |  | 18 | 455 | 49.72 | ARÇELİK | 18
|  |  | 19 | 455 | 49.72 | ARÇELİK | 18
20
| İNVERTER 2 | KUZEY | 1 | 455 | 49.72 | ARÇELİK | 17
2
|  |  | 3 | 455 | 49.72 | ARÇELİK | 18
|  |  | 4 | 455 | 49.72 | ARÇELİK | 18
|  |  | 5 | 455 | 49.72 | ARÇELİK | 18
|  |  | 6 | 455 | 49.72 | ARÇELİK | 18
|  |  | 7 | 455 | 49.72 | ARÇELİK | 18
|  |  | 8 | 455 | 49.72 | ARÇELİK | 18
|  |  | 9 | 455 | 49.72 | ARÇELİK | 18
|  |  | 10 | 455 | 49.72 | ARÇELİK | 18
|  |  | 11 | 455 | 49.72 | ARÇELİK | 18
|  |  | 12 | 455 | 49.72 | ARÇELİK | 18
|  |  | 13 | 455 | 49.72 | ARÇELİK | 18
|  |  | 14 | 455 | 49.72 | ARÇELİK | 18
|  |  | 15 | 455 | 49.72 | ARÇELİK | 18
|  |  | 16 | 455 | 49.72 | ARÇELİK | 18
|  |  | 17 | 455 | 49.72 | ARÇELİK | 18
|  |  | 18 | 455 | 49.72 | ARÇELİK | 18
|  |  | 19 | 455 | 49.72 | ARÇELİK | 18
20
| İNVERTER 3 | GÜNEY | 1 | 455 | 49.72 | ARÇELİK | 18
|  |  | 2 | 455 | 49.72 | ARÇELİK | 18
|  |  | 3 | 455 | 49.72 | ARÇELİK | 18
|  |  | 4 | 455 | 49.72 | ARÇELİK
|  |  | 5 | 455 | 49.72 | ARÇELİK | 18
|  |  | 6 | 455 | 49.72 | ARÇELİK | 18
|  |  | 7 | 455 | 49.72 | ARÇELİK | 9
|  |  | 8 | 455 | 49.72 | ARÇELİK
|  |  | 9 | 455 | 49.72 | ARÇELİK | 18
|  |  | 10 | 455 | 49.72 | ARÇELİK | 18
|  |  | 11 | 455 | 49.72 | ARÇELİK | 18
|  |  | 12 | 455 | 49.72 | ARÇELİK | 18
|  |  | 13 | 455 | 49.72 | ARÇELİK | 18
|  |  | 14 | 455 | 49.72 | ARÇELİK | 18
|  |  | 15 | 455 | 49.72 | ARÇELİK | 18
|  |  | 16 | 455 | 49.72 | ARÇELİK | 18
|  |  | 17 | 455 | 49.72 | ARÇELİK | 18
|  |  | 18 | 455 | 49.72 | ARÇELİK | 18
|  |  | 19 | 455 | 49.72 | ARÇELİK | 18
|  |  | 20 | 455 | 49.72 | ARÇELİK | 18
| İNVERTER 4 | GÜNEY | 1 | 455 | 49.72 | ARÇELİK | 18
|  |  | 2 | 455 | 49.72 | ARÇELİK | 18
|  |  | 3 | 455 | 49.72 | ARÇELİK | 18
|  |  | 4 | 455 | 49.72 | ARÇELİK | 18
|  |  | 5 | 455 | 49.72 | ARÇELİK | 18
|  |  | 6 | 455 | 49.72 | ARÇELİK | 18
|  |  | 7 | 455 | 49.72 | ARÇELİK | 18
|  |  | 8 | 455 | 49.72 | ARÇELİK | 18
|  |  | 9 | 455 | 49.72 | ARÇELİK | 18
|  |  | 10 | 455 | 49.72 | ARÇELİK | 18
|  |  | 11 | 455 | 49.72 | ARÇELİK | 18
|  |  | 12 | 455 | 49.72 | ARÇELİK | 18
|  |  | 13 | 455 | 49.72 | ARÇELİK | 18
|  |  | 14 | 455 | 49.72 | ARÇELİK | 18
|  |  | 15 | 455 | 49.72 | ARÇELİK | 18
|  |  | 16 | 455 | 49.72 | ARÇELİK | 18
|  |  | 17 | 455 | 49.72 | ARÇELİK | 18
18
|  |  | 19 | 455 | 49.72 | ARÇELİK | 18
20
SELÇUK ECZA DEPOSU | İNVERTER 1 | DOĞU | 1 | 545 | 49.33 | ARÇELİK | 18
|  | DOĞU | 2 | 545 | 49.33 | ARÇELİK | 18
|  | BATI | 3 | 545 | 49.33 | ARÇELİK | 18
|  | BATI | 4 | 545 | 49.33 | ARÇELİK | 18
|  | DOĞU | 5 | 545 | 49.33 | ARÇELİK | 18
|  | DOĞU | 6
|  | BATI | 7 | 545 | 49.33 | ARÇELİK | 18
|  | BATI | 8 | 545 | 49.33 | ARÇELİK | 18
|  | DOĞU | 9 | 545 | 49.33 | ARÇELİK | 18
|  | DOĞU | 10 | 545 | 49.33 | ARÇELİK | 18
|  | BATI | 11 | 545 | 49.33 | ARÇELİK | 18
|  | BATI | 12
|  | DOĞU | 13 | 545 | 49.33 | ARÇELİK | 18
|  | DOĞU | 14
|  | BATI | 15 | 545 | 49.33 | ARÇELİK | 18
|  | BATI | 16
|  | DOĞU | 17 | 545 | 49.33 | ARÇELİK | 18
|  | DOĞU | 18
|  | BATI | 19 | 545 | 49.33 | ARÇELİK | 18
|  | BATI | 20
| İNVERTER 2 | DOĞU | 1 | 545 | 49.33 | ARÇELİK | 18
|  | DOĞU | 2
|  | BATI | 3 | 545 | 49.33 | ARÇELİK | 18
|  | BATI | 4
|  | DOĞU | 5 | 545 | 49.33 | ARÇELİK | 18
|  | DOĞU | 6 | 545 | 49.33 | ARÇELİK | 18
|  | BATI | 7 | 545 | 49.33 | ARÇELİK | 18
|  | BATI | 8 | 545 | 49.33 | ARÇELİK | 18
|  | DOĞU | 9 | 545 | 49.33 | ARÇELİK | 18
|  | DOĞU | 10
|  | BATI | 11 | 545 | 49.33 | ARÇELİK | 18
|  | BATI | 12 | 545 | 49.33 | ARÇELİK | 18
|  | DOĞU | 13 | 545 | 49.33 | ARÇELİK | 18
|  | DOĞU | 14 | 545 | 49.33 | ARÇELİK | 18
|  | BATI | 15 | 545 | 49.33 | ARÇELİK | 18
|  | BATI | 16
|  | DOĞU | 17 | 545 | 49.33 | ARÇELİK | 18
|  | DOĞU | 18
|  | BATI | 19 | 545 | 49.33 | ARÇELİK | 18
|  | BATI | 20
| İNVERTER 3 | DOĞU | 1 | 545 | 49.33 | ARÇELİK | 18
|  | DOĞU | 2
|  | BATI | 3 | 545 | 49.33 | ARÇELİK | 18
|  | BATI | 4
|  | DOĞU | 5 | 545 | 49.33 | ARÇELİK | 18
|  | DOĞU | 6
|  | BATI | 7 | 545 | 49.33 | ARÇELİK | 18
|  | BATI | 8
|  | DOĞU | 9 | 545 | 49.33 | ARÇELİK | 18
|  | DOĞU | 10 | 545 | 49.33 | ARÇELİK | 18
|  | BATI | 11 | 545 | 49.33 | ARÇELİK | 18
|  | BATI | 12 | 545 | 49.33 | ARÇELİK | 18
|  | DOĞU | 13 | 545 | 49.33 | ARÇELİK | 18
|  | DOĞU | 14
|  | BATI | 15 | 545 | 49.33 | ARÇELİK | 18
|  | BATI | 16 | 545 | 49.33 | ARÇELİK | 18
|  | DOĞU | 17 | 545 | 49.33 | ARÇELİK | 18
|  | DOĞU | 18
|  | BATI | 19 | 545 | 49.33 | ARÇELİK | 18
|  | BATI | 20
| İNVERTER 4 | DOĞU | 1 | 545 | 49.33 | ARÇELİK | 18
|  | DOĞU | 2 | 545 | 49.33 | ARÇELİK | 18
|  | BATI | 3 | 545 | 49.33 | ARÇELİK | 18
|  | BATI | 4 | 545 | 49.33 | ARÇELİK | 18
|  | DOĞU | 5 | 545 | 49.33 | ARÇELİK | 18
|  | DOĞU | 6 | 545 | 49.33 | ARÇELİK | 18
|  | BATI | 7 | 545 | 49.33 | ARÇELİK | 18
|  | BATI | 8
|  | DOĞU | 9 | 545 | 49.33 | ARÇELİK | 18
|  | DOĞU | 10
|  | BATI | 11 | 545 | 49.33 | ARÇELİK | 18
|  | BATI | 12
|  | DOĞU | 13 | 545 | 49.33 | ARÇELİK | 18
|  | DOĞU | 14
|  | BATI | 15 | 545 | 49.33 | ARÇELİK | 18
|  | BATI | 16
|  | DOĞU | 17 | 545 | 49.33 | ARÇELİK | 18
|  | DOĞU | 18
|  | BATI | 19 | 545 | 49.33 | ARÇELİK | 18
|  | BATI | 20
PETRO GAS INDUSTRY | İNVERTER 1 | KUZEY | 1 | 455 | 49.72 | ARÇELİK | 18 | 762.1
|  |  | 2 | 455 | 49.72 | ARÇELİK | 18 | 762.1
|  |  | 3 | 455 | 49.72 | ARÇELİK | 18 | 730.7
|  |  | 4 | 455 | 49.72 | ARÇELİK | 18 | 730.7
|  |  | 5 | 455 | 49.72 | ARÇELİK | 18 | 730.1
|  |  | 6 | 455 | 49.72 | ARÇELİK | 18 | 730.1
|  |  | 7 | 455 | 49.72 | ARÇELİK | 18 | 733
|  |  | 8 | 455 | 49.72 | ARÇELİK | 18 | 733
|  |  | 9 | 455 | 49.72 | ARÇELİK | 8 | 348.1
10
|  |  | 11 | 455 | 49.72 | ARÇELİK | 18 | 734.6
12
|  |  | 13 | 455 | 49.72 | ARÇELİK | 18 | 725.4
14
|  |  | 15 | 455 | 49.72 | ARÇELİK | 18 | 734.5
16
|  |  | 17 | 455 | 49.72 | ARÇELİK | 18 | 735.4
|  |  | 18 | 455 | 49.72 | ARÇELİK | 18 | 735.4
| İNVERTER 2 | KUZEY | 1 | 455 | 49.72 | ARÇELİK | 18
|  |  | 2 | 455 | 49.72 | ARÇELİK | 18
|  |  | 3 | 455 | 49.72 | ARÇELİK | 18
4
|  |  | 5 | 455 | 49.72 | ARÇELİK | 9
6
|  |  | 7 | 455 | 49.72 | ARÇELİK | 18
|  |  | 8 | 455 | 49.72 | ARÇELİK | 18
|  |  | 9 | 455 | 49.72 | ARÇELİK | 18
|  |  | 10 | 455 | 49.72 | ARÇELİK | 18
|  |  | 11 | 455 | 49.72 | ARÇELİK | 18
|  |  | 12 | 455 | 49.72 | ARÇELİK | 18
|  |  | 13 | 455 | 49.72 | ARÇELİK | 19
|  |  | 14 | 455 | 49.72 | ARÇELİK | 19
|  |  | 15 | 455 | 49.72 | ARÇELİK | 19
16
|  |  | 17 | 455 | 49.72 | ARÇELİK | 19
18
| İNVERTER 3 | GÜNEY | 1 | 455 | 49.72 | ARÇELİK | 18
|  |  | 2 | 455 | 49.72 | ARÇELİK | 18
|  |  | 3 | 455 | 49.72 | ARÇELİK | 18
|  |  | 4 | 455 | 49.72 | ARÇELİK | 18
|  |  | 5 | 455 | 49.72 | ARÇELİK | 18
|  |  | 6 | 455 | 49.72 | ARÇELİK | 18
|  |  | 7 | 455 | 49.72 | ARÇELİK | 18
|  |  | 8 | 455 | 49.72 | ARÇELİK | 18
|  |  | 9 | 455 | 49.72 | ARÇELİK | 18
|  |  | 10 | 455 | 49.72 | ARÇELİK | 18
|  |  | 11 | 455 | 49.72 | ARÇELİK | 18
12
|  |  | 13 | 455 | 49.72 | ARÇELİK | 18
14
|  |  | 15 | 455 | 49.72 | ARÇELİK | 18
16
|  |  | 17 | 455 | 49.72 | ARÇELİK | 18
18
| İNVERTER 4 | GÜNEY | 1 | 455 | 49.72 | ARÇELİK | 18
2
|  |  | 3 | 455 | 49.72 | ARÇELİK | 18
4
|  |  | 5 | 455 | 49.72 | ARÇELİK | 18
|  |  | 6 | 455 | 49.72 | ARÇELİK | 18
|  |  | 7 | 455 | 49.72 | ARÇELİK | 18
|  |  | 8 | 455 | 49.72 | ARÇELİK | 18
|  |  | 9 | 455 | 49.72 | ARÇELİK | 18
|  |  | 10 | 455 | 49.72 | ARÇELİK | 18
|  |  | 11 | 455 | 49.72 | ARÇELİK | 18
|  |  | 12 | 455 | 49.72 | ARÇELİK | 18
|  |  | 13 | 455 | 49.72 | ARÇELİK | 18
14
|  |  | 15 | 455 | 49.72 | ARÇELİK | 18
16
|  |  | 17 | 455 | 49.72 | ARÇELİK | 18
18
| İNVERTER 5 | GÜNEY | 1 | 455 | 49.72 | ARÇELİK | 18
|  |  | 2 | 455 | 49.72 | ARÇELİK | 18
|  |  | 3 | 455 | 49.72 | ARÇELİK | 18
4
|  |  | 5 | 455 | 49.72 | ARÇELİK | 18
6
|  |  | 7 | 455 | 49.72 | ARÇELİK | 18
8
|  |  | 9 | 455 | 49.72 | ARÇELİK | 18
10
|  |  | 11 | 455 | 49.72 | ARÇELİK | 18
|  |  | 12 | 455 | 49.72 | ARÇELİK | 18
|  |  | 13 | 455 | 49.72 | ARÇELİK | 19
|  |  | 14 | 455 | 49.72 | ARÇELİK | 19
|  |  | 15 | 455 | 49.72 | ARÇELİK | 14
|  |  | 16 | 455 | 49.72 | ARÇELİK | 14
|  |  | 17 | 455 | 49.72 | ARÇELİK | 14
|  |  | 18 | 455 | 49.72 | ARÇELİK | 14
SAKALAR MOBİLYA | İNVERTER 1 | GÜNEY | 1 | 455 | 49.72 | ARÇELİK | 18 | 754
|  |  | 2 | 455 | 49.72 | ARÇELİK | 18 | 754
|  |  | 3 | 455 | 49.72 | ARÇELİK | 18 | 743
|  |  | 4 | 455 | 49.72 | ARÇELİK | 18 | 743
|  |  | 5 | 455 | 49.72 | ARÇELİK | 18 | 747
|  |  | 6 | 455 | 49.72 | ARÇELİK | 18 | 747
|  |  | 7 | 455 | 49.72 | ARÇELİK | 18 | 742
|  |  | 8 | 455 | 49.72 | ARÇELİK | 18 | 742
|  |  | 9 | 455 | 49.72 | ARÇELİK | 18 | 742
|  |  | 10 | 455 | 49.72 | ARÇELİK | 18 | 742
|  |  | 11 | 455 | 49.72 | ARÇELİK | 18 | 741
|  |  | 12 | 455 | 49.72 | ARÇELİK | 18 | 741
|  |  | 13 | 455 | 49.72 | ARÇELİK | 18 | 744
|  |  | 14 | 455 | 49.72 | ARÇELİK | 18 | 744
|  |  | 15 | 455 | 49.72 | ARÇELİK | 18 | 743
|  |  | 16 | 455 | 49.72 | ARÇELİK | 18 | 743
|  |  | 17 | 455 | 49.72 | ARÇELİK | 18 | 739
|  |  | 18 | 455 | 49.72 | ARÇELİK | 18 | 739
|  |  | 19 | 455 | 49.72 | ARÇELİK | 18 | 737
20
| İNVERTER 2 | GÜNEY | 1 | 455 | 49.72 | ARÇELİK | 18 | 723
|  |  | 2 | 455 | 49.72 | ARÇELİK | 18 | 723
|  |  | 3 | 455 | 49.72 | ARÇELİK | 18 | 752
|  |  | 4 | 455 | 49.72 | ARÇELİK | 18 | 752
|  |  | 5 | 455 | 49.72 | ARÇELİK | 18 | 734
|  |  | 6 | 455 | 49.72 | ARÇELİK | 18 | 734
|  |  | 7 | 455 | 49.72 | ARÇELİK | 18 | 738
|  |  | 8 | 455 | 49.72 | ARÇELİK | 18 | 738
|  |  | 9 | 455 | 49.72 | ARÇELİK | 18 | 746
|  |  | 10 | 455 | 49.72 | ARÇELİK | 18 | 746
|  |  | 11 | 455 | 49.72 | ARÇELİK | 18 | 750
|  |  | 12 | 455 | 49.72 | ARÇELİK | 18 | 750
|  |  | 13 | 455 | 49.72 | ARÇELİK | 18 | 740
|  |  | 14 | 455 | 49.72 | ARÇELİK | 18 | 740
|  |  | 15 | 455 | 49.72 | ARÇELİK | 18 | 743
|  |  | 16 | 455 | 49.72 | ARÇELİK | 18 | 743
|  |  | 17 | 455 | 49.72 | ARÇELİK | 18 | 741
|  |  | 18 | 455 | 49.72 | ARÇELİK | 18 | 741
|  |  | 19 | 455 | 49.72 | ARÇELİK | 18 | 739
20
| İNVERTER 3 | GÜNEY | 1 | 455 | 49.72 | ARÇELİK | 18 | 753
|  |  | 2 | 455 | 49.72 | ARÇELİK | 18 | 753
|  |  | 3 | 455 | 49.72 | ARÇELİK | 18 | 749
|  |  | 4 | 455 | 49.72 | ARÇELİK | 18 | 749
|  |  | 5 | 455 | 49.72 | ARÇELİK | 18 | 754
|  |  | 6 | 455 | 49.72 | ARÇELİK | 18 | 754
|  |  | 7 | 455 | 49.72 | ARÇELİK | 18 | 748
|  |  | 8 | 455 | 49.72 | ARÇELİK | 18 | 748
|  |  | 9 | 455 | 49.72 | ARÇELİK | 18 | 738
|  |  | 10 | 455 | 49.72 | ARÇELİK | 18 | 738
|  |  | 11 | 455 | 49.72 | ARÇELİK | 18 | 745
|  |  | 12 | 455 | 49.72 | ARÇELİK | 18 | 745
|  |  | 13 | 455 | 49.72 | ARÇELİK | 18 | 749
|  |  | 14 | 455 | 49.72 | ARÇELİK | 18 | 749
|  |  | 15 | 455 | 49.72 | ARÇELİK | 18 | 738
|  |  | 16 | 455 | 49.72 | ARÇELİK | 18 | 738
|  |  | 17 | 455 | 49.72 | ARÇELİK | 18 | 747
|  |  | 18 | 455 | 49.72 | ARÇELİK | 18 | 747
|  |  | 19 | 455 | 49.72 | ARÇELİK | 18 | 752
|  |  | 20 | 455 | 49.72 | ARÇELİK | 18 | 752
BAŞARSAN FABRİKA | İNVERTER 1 | DOĞU | 1 | 455 | 50.3 | ARENA | 19 | 794
|  |  | 2 | 455 | 50.3 | ARENA | 19 | 800
|  |  | 3 | 455 | 50.3 | ARENA | 19 | 798
|  |  | 4 | 455 | 50.3 | ARENA | 19 | 754
|  |  | 5 | 455 | 50.3 | ARENA | 19 | 722
|  |  | 6 | 455 | 50.3 | ARENA | 19 | 756
|  |  | 7 | 455 | 50.3 | ARENA | 18 | 755
|  |  | 8 |  |  |  |  | 746
|  |  | 9 | 455 | 50.3 | ARENA | 18
10
|  |  | 11 | 455 | 50.3 | ARENA | 19
|  |  | 12 | 455 | 50.3 | ARENA | 19
|  |  | 13 | 455 | 50.3 | ARENA | 19
14
15
16
| İNVERTER 2 | BATI | 1 | 455 | 50.3 | ARENA | 19
|  |  | 2 | 455 | 50.3 | ARENA | 19
|  |  | 3 | 455 | 50.3 | ARENA | 19
4
|  |  | 5 | 455 | 50.3 | ARENA | 19
|  |  | 6 | 455 | 50.3 | ARENA | 19
|  |  | 7 | 455 | 50.3 | ARENA | 19
|  |  | 8 | 455 | 50.3 | ARENA | 19
|  |  | 9 | 455 | 50.3 | ARENA | 19
|  |  | 10 | 455 | 50.3 | ARENA | 19
|  |  | 11 | 455 | 50.3 | ARENA | 19
|  |  | 12 | 455 | 50.3 | ARENA | 19
13
14
15
16
| İNVERTER 3 | BATI | 1 | 455 | 50.3 | ARENA | 19 | 782
2
|  |  | 3 | 455 | 50.3 | ARENA | 19 | 780
|  |  | 4 | 455 | 50.3 | ARENA | 19 | 780
|  |  | 5 | 455 | 50.3 | ARENA | 19 | 816
|  |  | 6 | 455 | 50.3 | ARENA | 19 | 675
|  |  | 7 | 455 | 50.3 | ARENA | 19 | 678
8
|  |  | 9 | 455 | 50.3 | ARENA | 19 | 610
|  |  | 10 | 455 | 50.3 | ARENA | 19 | 661
|  |  | 11 | 455 | 50.3 | ARENA | 19
|  |  | 12 | 455 | 50.3 | ARENA | 19
|  |  | 13 | 455 | 50.3 | ARENA | 15
14
15
16
MUSTAFA BAŞBAĞ | İNVERTER 1 | DOĞU | 1 | 455 | 50.3 | ARENA | 14 | 321.5
2
|  | GÜNEY | 3 | 455 | 50.3 | ARENA | 14 | 581.2
4
KONVEYÖR MANİSA | İNVERTER 1 | KUZEY | 1 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 18
|  |  | 2 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 18
|  |  | 3 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 18
|  |  | 4 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 18
|  |  | 5 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 18
|  |  | 6 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 18
|  |  | 7 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 18
8
|  |  | 9 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 18
10
|  |  | 11 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 17
12
|  |  | 13 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 17
14
|  |  | 15 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 17
16
|  |  | 17 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 17
18
|  |  | 19 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 18
20
| İNVERTER 2 | KUZEY | 1 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 18
|  |  | 2 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 18
|  |  | 3 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 18
|  |  | 4 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 18
|  |  | 5 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 18
|  |  | 6 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 18
|  |  | 7 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 18
8
|  |  | 9 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 16
10
|  |  | 11 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 12
12
|  |  | 13 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 18
|  |  | 14 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 18
|  |  | 15 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 18
|  |  | 16 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 18
|  |  | 17 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 18
18
|  |  | 19 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 18
20
| İNVERTER 3 | GÜNEY | 1 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 17
|  |  | 2 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 17
|  |  | 3 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 17
4
|  |  | 5 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 18
|  |  | 6 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 18
|  |  | 7 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 18
|  |  | 8 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 18
|  |  | 9 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 18
|  |  | 10 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 18
|  |  | 11 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 18
|  |  | 12 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 18
|  |  | 13 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 18
14
|  |  | 15 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 18
16
|  |  | 17 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 18
18
|  |  | 19 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 18
20
| İNVERTER 4 | KUZEY | 1 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 18
|  |  | 2 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 18
|  |  | 3 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 17
|  |  | 4 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 17
|  |  | 5 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 17
|  |  | 6 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 17
|  |  | 7 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 18
|  |  | 8 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 18
|  |  | 9 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 18
|  |  | 10 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 18
|  |  | 11 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 18
12
|  |  | 13 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 18
14
|  |  | 15 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 18
16
|  |  | 17 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 18
18
|  |  | 19 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 16
20
| İNVERTER 5 | GÜNEY | 1 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 12
2
|  |  | 3 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 18
|  |  | 4 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 18
|  |  | 5 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 18
|  |  | 6 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 18
|  |  | 7 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 18
|  |  | 8 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 18
|  |  | 9 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 17
|  |  | 10 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 17
|  |  | 11 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 17
12
|  |  | 13 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 18
|  |  | 14 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 18
|  |  | 15 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 18
16
|  |  | 17 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 18
18
|  |  | 19 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 18
20
| İNVERTER 6 | KUZEY | 1 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 18
2
|  |  | 3 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 18
|  |  | 4 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 18
|  |  | 5 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 18
|  |  | 6 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 18
|  |  | 7 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 18
|  |  | 8 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 18
|  |  | 9 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 18
|  |  | 10 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 18
|  |  | 11 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 17
|  |  | 12 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 17
|  |  | 13 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 17
14
|  |  | 15 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 17
16
|  |  | 17 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 18
18
|  |  | 19 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 18
20
| İNVERTER 7 | KUZEY | 1 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 18
|  |  | 2 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 18
|  |  | 3 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 18
|  |  | 4 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 18
|  |  | 5 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 18
|  |  | 6 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 18
|  |  | 7 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 16
8
|  |  | 9 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 12
10
|  |  | 11 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 18
|  |  | 12 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 18
|  |  | 13 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 18
|  |  | 14 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 18
|  |  | 15 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 18
16
|  |  | 17 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 18
18
|  |  | 19 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 17
20
| İNVERTER 8 | GÜNEY | 1 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 17
|  |  | 2 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 17
|  |  | 3 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 18
|  |  | 4 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 18
|  |  | 5 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 18
|  |  | 6 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 18
|  |  | 7 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 18
|  |  | 8 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 18
|  |  | 9 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 18
|  |  | 10 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 18
|  |  | 11 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 18
12
|  |  | 13 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 18
14
|  |  | 15 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 18
16
|  |  | 17 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 18
18
|  |  | 19 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 18
20
| İNVERTER 9 | KUZEY | 1 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 18
2
|  |  | 3 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 17
|  |  | 4 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 17
|  |  | 5 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 17
|  |  | 6 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 17
|  |  | 7 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 18
|  |  | 8 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 18
|  |  | 9 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 18
|  |  | 10 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 18
|  |  | 11 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 18
|  |  | 12 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 18
|  |  | 13 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 18
14
|  |  | 15 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 18
16
|  |  | 17 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 16
18
|  |  | 19 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 12
20
| İNVERTER 10 | GÜNEY | 1 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 18
|  |  | 2 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 18
|  |  | 3 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 18
|  |  | 4 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 18
|  |  | 5 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 18
|  |  | 6 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 18
|  |  | 7 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 17
|  |  | 8 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 17
|  |  | 9 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 17
10
|  |  | 11 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 18
|  |  | 12 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 18
|  |  | 13 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 18
14
|  |  | 15 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 18
16
|  |  | 17 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 18
18
|  |  | 19 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 18
20
| İNVERTER 11 | KUZEY | 1 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 18
|  |  | 2 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 18
|  |  | 3 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 18
|  |  | 4 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 18
|  |  | 5 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 18
|  |  | 6 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 18
|  |  | 7 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 18
8
|  |  | 9 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 18
10
|  |  | 11 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 17
12
|  |  | 13 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 17
14
|  |  | 15 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 17
16
|  |  | 17 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 17
18
|  |  | 19 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 18
20
| İNVERTER 12 | KUZEY | 1 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 18
|  |  | 2 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 18
|  |  | 3 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 18
|  |  | 4 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 18
|  |  | 5 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 18
|  |  | 6 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 18
|  |  | 7 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 18
8
|  |  | 9 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 16
10
|  |  | 11 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 12
12
|  |  | 13 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 18
|  |  | 14 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 18
|  |  | 15 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 18
|  |  | 16 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 18
|  |  | 17 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 18
18
|  |  | 19 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 18
20
| İNVERTER 13 | GÜNEY | 1 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 17
|  |  | 2 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 17
|  |  | 3 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 17
4
|  |  | 5 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 18
|  |  | 6 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 18
|  |  | 7 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 18
|  |  | 8 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 18
|  |  | 9 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 18
|  |  | 10 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 18
|  |  | 11 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 18
|  |  | 12 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 18
|  |  | 13 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 18
14
|  |  | 15 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 18
16
|  |  | 17 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 18
18
|  |  | 19 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 18
20
| İNVERTER 14 | KUZEY | 1 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 18
|  |  | 2 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 18
|  |  | 3 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 17
|  |  | 4 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 17
|  |  | 5 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 17
|  |  | 6 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 17
|  |  | 7 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 18
|  |  | 8 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 18
|  |  | 9 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 18
|  |  | 10 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 18
|  |  | 11 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 18
12
|  |  | 13 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 18
14
|  |  | 15 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 18
16
|  |  | 17 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 18
18
|  |  | 19 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 16
20
| İNVERTER 15 | GÜNEY | 1 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 12
2
|  |  | 3 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 18
|  |  | 4 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 18
|  |  | 5 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 18
|  |  | 6 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 18
|  |  | 7 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 18
|  |  | 8 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 18
|  |  | 9 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 17
|  |  | 10 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 17
|  |  | 11 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 17
12
|  |  | 13 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 18
|  |  | 14 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 18
|  |  | 15 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 18
16
|  |  | 17 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 18
18
|  |  | 19 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 18
20
| İNVERTER 16 | KUZEY | 1 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 18
2
|  |  | 3 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 18
|  |  | 4 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 18
|  |  | 5 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 18
|  |  | 6 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 18
|  |  | 7 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 18
|  |  | 8 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 18
|  |  | 9 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 18
|  |  | 10 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 18
|  |  | 11 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 17
|  |  | 12 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 17
|  |  | 13 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 17
14
|  |  | 15 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 17
16
|  |  | 17 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 18
18
|  |  | 19 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 18
20
| İNVERTER 17 | GÜNEY | 1 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 18
|  |  | 2 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 18
|  |  | 3 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 18
|  |  | 4 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 18
|  |  | 5 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 18
|  |  | 6 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 18
|  |  | 7 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 16
8
|  |  | 9 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 12
10
|  |  | 11 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 18
|  |  | 12 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 18
|  |  | 13 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 18
|  |  | 14 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 18
|  |  | 15 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 18
16
|  |  | 17 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 18
18
|  |  | 19 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 17
20
| İNVERTER 18 | GÜNEY | 1 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 17
|  |  | 2 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 17
|  |  | 3 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 18
|  |  | 4 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 18
|  |  | 5 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 18
|  |  | 6 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 18
|  |  | 7 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 18
|  |  | 8 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 18
|  |  | 9 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 18
|  |  | 10 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 18
|  |  | 11 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 18
12
|  |  | 13 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 18
14
|  |  | 15 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 18
16
|  |  | 17 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 18
18
|  |  | 19 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 18
20
| İNVERTER 19 | KUZEY | 1 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 18
2
|  |  | 3 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 17
|  |  | 4 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 17
|  |  | 5 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 17
|  |  | 6 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 17
|  |  | 7 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 18
|  |  | 8 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 18
|  |  | 9 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 18
|  |  | 10 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 18
|  |  | 11 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 18
|  |  | 12 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 18
|  |  | 13 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 18
14
|  |  | 15 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 18
16
|  |  | 17 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 16
18
|  |  | 19 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 12
20
| İNVERTER 20 | GÜNEY | 1 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 18
|  |  | 2 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 18
|  |  | 3 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 18
|  |  | 4 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 18
|  |  | 5 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 18
|  |  | 6 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 18
|  |  | 7 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 17
|  |  | 8 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 17
|  |  | 9 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 17
10
|  |  | 11 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 18
|  |  | 12 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 18
|  |  | 13 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 18
14
|  |  | 15 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 18
16
|  |  | 17 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 18
18
|  |  | 19 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 18
20
KONVEYÖR ESKİŞEHİR | İNVERTER 1 | DOĞU | 1 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 19
|  |  | 2 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 19
|  |  | 3 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 16
|  |  | 4 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 16
|  |  | 5 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 16
|  |  | 6 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 16
|  |  | 7 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 16
|  |  | 8 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 16
|  |  | 9 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 17
10
|  | BATI | 11 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 17
12
|  |  | 13 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 14
14
|  |  | 15 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 14
16
|  |  | 17 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 15
18
|  |  | 19 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 18
20
| İNVERTER 2 | DOĞU | 1 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 15
2
|  |  | 3 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 18
|  |  | 4 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 18
|  |  | 5 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 12
|  |  | 6 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 12
|  |  | 7 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 16
8
|  |  | 9 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 14
|  |  | 10 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 14
|  | BATI | 11 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 16
|  |  | 12 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 16
|  |  | 13 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 16
14
|  |  | 15 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 19
|  |  | 16 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 19
|  |  | 17 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 13
18
|  |  | 19 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 13
20
| İNVERTER 3 | DOĞU | 1 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 17
|  |  | 2 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 17
|  |  | 3 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 17
|  |  | 4 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 17
|  |  | 5 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 19
6
|  |  | 7 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 16
8
|  |  | 9 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 18
|  |  | 10 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 18
|  | BATI | 11 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 19
12
|  |  | 13 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 17
14
|  |  | 15 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 18
|  |  | 16 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 18
|  |  | 17 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 17
18
|  |  | 19 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 17
20
| İNVERTER 4 | DOĞU | 1 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 14
2
|  |  | 3 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 16
|  |  | 4 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 16
|  |  | 5 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 19
6
|  |  | 7 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 17
|  |  | 8 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 17
|  |  | 9 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 17
|  |  | 10 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 17
|  | BATI | 11 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 19
12
|  |  | 13 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 16
14
|  |  | 15 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 15
|  |  | 16 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 15
|  |  | 17 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 19
18
|  |  | 19 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 18
|  |  | 20 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 18
| İNVERTER 5 | DOĞU | 1 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 14
2
|  |  | 3 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 18
|  |  | 4 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 18
|  |  | 5 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 12
|  |  | 6 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 12
|  |  | 7 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 19
8
|  |  | 9 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 14
|  |  | 10 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 14
|  | BATI | 11 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 17
|  |  | 12 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 17
|  |  | 13 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 19
14
|  |  | 15 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 16
16
|  |  | 17 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 18
18
|  |  | 19 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 18
20
| İNVERTER 6 | DOĞU | 1 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 19
2
|  |  | 3 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 16
4
|  |  | 5 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 14
|  |  | 6 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 14
|  |  | 7 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 16
|  |  | 8 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 16
|  |  | 9 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 17
10
|  | BATI | 11 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 14
12
|  |  | 13 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 16
|  |  | 14 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 16
|  |  | 15 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 19
|  |  | 16 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 19
|  |  | 17 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 17
|  |  | 18 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 17
|  |  | 19 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 19
20
| İNVERTER 7 | DOĞU | 1 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 18
|  |  | 2 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 18
|  |  | 3 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 18
|  |  | 4 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 18
|  |  | 5 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 18
6
|  |  | 7 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 12
|  |  | 8 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 12
|  |  | 9 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 18
|  |  | 10 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 18
|  | BATI | 11 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 14
12
|  |  | 13 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 15
14
|  |  | 15 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 18
16
|  |  | 17 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 18
18
|  |  | 19 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 19
20
| İNVERTER 8 | DOĞU | 1 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 18
|  |  | 2 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 18
|  |  | 3 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 18
|  |  | 4 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 18
|  |  | 5 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 18
|  |  | 6 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 18
|  |  | 7 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 15
8
|  |  | 9 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 14
10
|  | BATI | 11 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 18
|  |  | 12 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 18
|  |  | 13 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 14
14
|  |  | 15 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 15
16
|  |  | 17 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 18
|  |  | 18 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 18
|  |  | 19 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 18
20
| İNVERTER 9 | DOĞU | 1 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 18
|  |  | 2 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 18
|  |  | 3 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 19
4
|  |  | 5 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 18
|  |  | 6 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 18
|  |  | 7 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 18
|  |  | 8 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 18
|  |  | 9 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 15
10
|  | BATI | 11 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 14
12
|  |  | 13 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 18
|  |  | 14 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 18
|  |  | 15 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 14
16
|  |  | 17 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 15
18
|  |  | 19 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 18
20
| İNVERTER 10 | DOĞU | 1 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 18
2
|  |  | 3 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 18
|  |  | 4 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 18
|  |  | 5 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 18
6
|  |  | 7 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 19
8
|  |  | 9 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 18
|  |  | 10 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 18
|  | BATI | 11 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 18
|  |  | 12 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 18
|  |  | 13 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 15
|  |  | 14 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 15
|  |  | 15 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 14
|  |  | 16 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 14
|  |  | 17 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 18
18
|  |  | 19 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 18
20
| İNVERTER 11 | DOĞU | 1 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 18
|  |  | 2 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 18
|  |  | 3 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 18
|  |  | 4 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 18
|  |  | 5 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 18
|  |  | 6 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 18
|  |  | 7 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 18
|  |  | 8 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 18
|  |  | 9 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 18
10
|  | BATI | 11 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 19
12
|  |  | 13 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 19
14
|  |  | 15 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 19
16
|  |  | 17 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 18
18
|  |  | 19 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 15
20
| İNVERTER 12 | DOĞU | 1 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 15
2
|  |  | 3 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 18
|  |  | 4 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 18
|  |  | 5 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 15
|  |  | 6 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 15
|  |  | 7 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 18
8
|  |  | 9 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 15
10
|  | BATI | 11 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 14
|  |  | 12 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 14
|  |  | 13 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 14
|  |  | 14 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 14
|  |  | 15 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 18
|  |  | 16 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 18
|  |  | 17 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 15
18
|  |  | 19 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 15
20
| İNVERTER 13 | DOĞU | 1 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 15
2
|  |  | 3 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 18
|  |  | 4 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 18
|  |  | 5 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 18
|  |  | 6 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 18
|  |  | 7 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 19
|  |  | 8 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 19
|  |  | 9 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 19
10
|  | BATI | 11 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 14
|  |  | 12 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 14
|  |  | 13 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 18
14
|  |  | 15 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 18
16
|  |  | 17 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 15
18
|  |  | 19 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 15
20
| İNVERTER 14 | DOĞU | 1 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 15
|  |  | 2 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 15
|  |  | 3 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 12
4
|  |  | 5 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 14
|  |  | 6 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 14
|  |  | 7 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 19
|  |  | 8 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 19
|  |  | 9 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 19
10
|  | BATI | 11 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 18
12
|  |  | 13 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 18
14
|  |  | 15 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 15
|  |  | 16 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 15
|  |  | 17 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 15
|  |  | 18 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 15
|  |  | 19 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 13
20
| İNVERTER 15 | DOĞU | 1 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 13
2
|  |  | 3 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 12
4
|  |  | 5 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 19
|  |  | 6 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 19
|  |  | 7 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 19
8
|  |  | 9 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 16
10
|  | BATI | 11 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 17
12
|  |  | 13 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 15
|  |  | 14 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 15
|  |  | 15 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 15
16
|  |  | 17 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 18
18
|  |  | 19 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 18
|  |  | 20 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 18
| İNVERTER 16 | DOĞU | 1 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 14
|  |  | 2 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 14
|  |  | 3 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 18
|  |  | 4 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 18
|  |  | 5 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 14
|  |  | 6 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 14
|  |  | 7 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 18
8
|  |  | 9 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 15
|  |  | 10 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 15
|  | BATI | 11 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 18
|  |  | 12 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 18
|  |  | 13 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 16
|  |  | 14 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 16
|  |  | 15 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 18
16
|  |  | 17 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 18
18
|  |  | 19 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 18
20
| İNVERTER 17 | DOĞU | 1 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 18
|  |  | 2 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 18
|  |  | 3 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 18
|  |  | 4 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 18
|  |  | 5 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 18
|  |  | 6 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 18
|  |  | 7 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 18
|  |  | 8 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 18
|  |  | 9 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 12
|  |  | 10 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 12
|  | BATI | 11 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 15
12
|  |  | 13 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 15
14
|  |  | 15 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 18
16
|  |  | 17 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 18
18
|  |  | 19 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 18
20
| İNVERTER 18 | DOĞU | 1 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 18
|  |  | 2 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 18
|  |  | 3 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 16
|  |  | 4 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 16
|  |  | 5 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 12
|  |  | 6 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 12
|  |  | 7 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 18
|  |  | 8 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 18
|  |  | 9 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 18
|  |  | 10 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 18
|  | BATI | 11 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 12
12
|  |  | 13 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 12
14
|  |  | 15 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 14
16
|  |  | 17 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 14
18
|  |  | 19 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 18
20
| İNVERTER 19 | DOĞU | 1 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 18
|  |  | 2 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 18
|  |  | 3 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 16
|  |  | 4 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 16
|  |  | 5 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 12
|  |  | 6 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 12
|  |  | 7 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 18
|  |  | 8 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 18
|  |  | 9 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 18
|  |  | 10 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 18
|  | BATI | 11 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 18
12
|  |  | 13 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 18
14
|  |  | 15 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 17
16
|  |  | 17 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 15
18
|  |  | 19 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 15
20
| İNVERTER 20 | DOĞU | 1 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 16
|  |  | 2 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 16
|  |  | 3 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 18
|  |  | 4 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 18
|  |  | 5 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 12
|  |  | 6 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 12
|  |  | 7 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 18
|  |  | 8 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 18
|  |  | 9 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 18
|  |  | 10 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 18
|  | BATI | 11 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 18
12
|  |  | 13 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 18
14
|  |  | 15 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 18
16
|  |  | 17 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 18
18
|  |  | 19 | 550 | 49.8 | ARÇELİK | 18
20
AKETRONIKS 2 (AKE) | İNVERTER 1 | DOĞU | 1 | 455 | 50.3 | ARENA | 16 | 709
|  |  | 2 | 455 | 50.3 | ARENA | 16 | 709
|  |  | 3 | 455 | 50.3 | ARENA | 16 | 719
|  |  | 4 | 455 | 50.3 | ARENA | 16 | 719
|  |  | 5 | 455 | 50.3 | ARENA | 16 | 708.7
|  |  | 6 | 455 | 50.3 | ARENA | 16 | 708.7
|  |  | 7 | 455 | 50.3 | ARENA | 16 | 707.2
|  |  | 8 | 455 | 50.3 | ARENA | 16 | 707.2
|  |  | 9 | 455 | 50.3 | ARENA | 16 | 512.6
10
|  | BATI | 11 | 455 | 50.3 | ARENA | 16 | 730.6
|  |  | 12 | 455 | 50.3 | ARENA | 16 | 730.6
|  |  | 13 | 455 | 50.3 | ARENA | 16 | 709
|  |  | 14 | 455 | 50.3 | ARENA | 16 | 709
|  |  | 15 | 455 | 50.3 | ARENA | 16 | 723.7
16
|  |  | 17 | 455 | 50.3 | ARENA | 16 | 707.6
18
|  |  | 19 | 455 | 50.3 | ARENA | 16 | 717
20
|  |  | 21 | 455 | 50.3 | ARENA | 16 | 715.9
22
|  |  | 23 | 455 | 50.3 | ARENA | 16 | 521.3
24