## 1-BAKIM PLANI
İŞLETME VE BAKIM PLANI PLANI
FİRMA ADI / PROJE ADI :
TARİH :
SIRA | NO | SÖZLEŞME KAPSAMI OLAN HİZMETİN ADI | KONTROL METODU | 6 AY SONUÇ/ 6 MONTH RESULT |  | 1 YIL SONUÇ/ 1 YEAR RESULT |  | NOTLAR/NOTES
|  |  |  | UYGUN/ OK | DEĞİL/ NOT OK | UYGUN/ OK | DEĞİL/ NOT OK
1. FV Modüller | 1.1 | FV panel yüzey temizliği kontrolü | Görsel | □ | □ | □ | □
| 1.2 | FV panel fiziksel kontrolü (Kırıç-Çatlak-hücre Yanığı vs) | Görsel + Termal Kamera | □ | □ | □ | □
| 1.3 | Diziler arası kablo elektriksel bağlantı kontrolü | Görsel + Termal Kamera | □ | □ | □ | □
| 1.4 | Diziler arası kablo terminal bağlantı kontrolü (JUNCTION BOX - KONNEKTÖR) | Görsel + Termal Kamera | □ | □ | □ | □
| 1.5 | Dizlerin açık devre gerilim ölçümü ( PANEL x 40-45V ) | Ölçü aleti | □ | □ | □ | □
| 1.6 | Dizlerin kısa devre akım ölçümü (PANEL DATASHEET 12-13A) | Ölçü aleti | □ | □ | □ | □
2. İnverter | 2.1 | Çalışan ekipmanların durum kontrolü | Görsel | □ | □ | □ | □
| 2.2 | Tüm bağlantıların kontrol edilmesi (kablo, klemens vida vb.) | Görsel + Mek+Termal Kamera | □ | □ | □ | □
| 2.3 | DC-AC voltaj test ve kontrolü (en düşük ve en yüksek) | Görsel +Ölçü aleti | □ | □ | □ | □
| 2.4 | Hata kayıtları incelenmesi ve led ekran çalışma kontrolu | Görsel ve Yazılım | □ | □ | □ | □
| 2.5 | Kablo etiketleme kontrolü | Görsel | □ | □ | □ | □
| 2.6 | Giriş ve çıkış fan ızgaralarının ve ilgili filitrelerin kontrolu | Görsel ve Mekanik | □ | □ | □ | □
| 2.7 | Fanın çalışma ve toz kontrolu | Görsel ve Mekanik | □ | □ | □ | □
3. DC Kablo | 3.1 | Kablo yüzey kontrolü | Görsel | □ | □ | □ | □
| 3.2 | Kablo taşıma elemanları bağlantı kontrolü | Görsel | □ | □ | □ | □
| 3.3 | Kablo etiketleme kontrolü | Görsel | □ | □ | □ | □
| 3.4 | Kablo rogarları kontrol - Pano Güzergahı | Görsel | □ | □ | □ | □
4. AC Panolar | 4.1 | Kablo bağlantı terminallerinin kontrolü | Görsel + Termal Kamera | □ | □ | □ | □
| 4.2 | İkaz işaretleri kontrolü | Görsel | □ | □ | □ | □
| 4.3 | Sigorta, parafudur, devre kesicisi vs. kontrolü | Görsel | □ | □ | □ | □
| 4.4 | Su ve toz geçirkenlik kontrolü ve paslanma kontrolü | Görsel | □ | □ | □ | □
| 4.5 | Şalter Bağlantıları kontrolü | Tork | □ | □ | □ | □
5. Topraklama | 5.1 | Topraklama sisteminin genel kontrolü | Görsel | □ | □ | □ | □
| 5.2 | Topraklama iletkenlerinin bağlantı kontrolü, ölçülmesi ve denetlenmesi | Görsel ve ölçü aleti | □ | □ | □ | □
| 5.3 | Topraklama direnci ölçümü | Ölçü aleti | □ | □ | □ | □
| 5.4 | Yıldırımdan koruma sisteminin kontrolu | Ölçü aleti | □ | □ | □ | □
6. Konstrüksiyon | 6.1 | Korozyon kontrolü | Görsel ve Ölçü aleti | □ | □ | □ | □
| 6.2 | Bağlantı noktalarında cıvata gevşeklik kontrolü | Görsel + Mekanik | □ | □ | □ | □
| 6.3 | Panel bağlantı elemanları gevşeklik kontrolü | Görsel + Mekanik | □ | □ | □ | □
| 6.4 | Kolonların temel sağlamlık kontrolü | Görsel + Mekanik | □ | □ | □ | □
| 6.5 | Masalarda dalgalanma kontrolü | Görsel + Mekanik | □ | □ | □ | □
| 6.6 | Panel eğim açısı kontrolü | Görsel + Mekanik | □ | □ | □ | □
7. Aydınlatma ve Kamera | 7.1 | Kamera ve Armatür sağlamlık kontrolleri | Görsel | □ | □ | □ | □
| 7.2 | Kamera kapsama alanı ve armatür aydınlık seviyesi kontrolü | Görsel + Ölçü aleti | □ | □ | □ | □
| 7.3 | Kamera montaj elemanları gevşeklik kontrolü | Görsel + Mekanik | □ | □ | □ | □
| 7.4 | Görüntü kalitesi kontrolü | Görsel | □ | □ | □ | □
| 7.5 | Kamera kayıt sistemi kontrolü | Görsel + Yazılım | □ | □ | □ | □
| 7.6 | Kamera switch bağlantı kontrolü | Görsel | □ | □ | □ | □
| 7.7 | Aydınlatma elektriksel ve mekanik bağlantı kontrolü | Görsel + Ölçü aleti | □ | □ | □ | □
8. GES TR | 8.1 | Genel Temizlik kontrolü | Görsel | □ | □ | □ | □
| 8.2 | OG hücre kontrolü (Giriş, Çıkış, Ölçü ve TR Koruma) | Görsel | □ | □ | □ | □
| 8.3 | Orta Gerilim kablo izolasyolasyon kontrolü | Görsel | □ | □ | □ | □
| 8.4 | Topraklama izolasyolasyon kontrolü | Görsel + Mekanik | □ | □ | □ | □
| 8.5 | Trafo AG ve OG çıkış gerilimlerinin kontrolü | Görsel | □ | □ | □ | □
| 8.6 | Trafo sıcaklık kontrolü | Görsel | □ | □ | □ | □
| 8.7 | Redresör fonksiyon kontrolü | Görsel +Ölçü aleti | □ | □ | □ | □
| 8.8 | Trafo primer ve sekonder bağlantı kontrolü | Görsel + Mekanik | □ | □ | □ | □
9. Saha Bak. | 9.1 | Yüzey üzerindeki bitkilerin temizlik durumu raporlanması | Görsel | □ | □ | □ | □
| 9.2 | Drenaj sistemi kontrol ve temizlik durumu raporlanması | Görsel | □ | □ | □ | □
| 9.3 | Saha içi yolların durum raporu | Görsel | □ | □ | □ | □
| 9.4 | Yangın tüplerinin kontrolü | Görsel | □ | □ | □ | □
| 9.5 | Sahadaki atık madde temizliğinin raporlanması | Görsel | □ | □ | □ | □
YORUMLAR/COMMENTS
6 AYLIK YORUMLAR |  |  |  |  | 1 YILLIK YORUMLAR
DÜZENLEYEN |  |  |  |  | İNCELEYEN
6 AY/6 MONTH |  |  |  |  | 6 AY/6 MONTH
TARİH: |  |  |  |  | TARİH:
1 YIL/1 YEAR |  |  |  |  | 1 YIL/1 YEAR
TARİH: |  |  |  |  | TARİH: